（给排水）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	汽车安全气囊用点火具建设项目 103号建筑物 点火具装配工房

	设计编号
	5-M772-103

	一、节能方面

 （无）                                   
二、强制性条文

1，屋面暖通设备补水管、屋面清洗设备用水管以及预留工艺用水管上应设真空破坏器,《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.5C条。

强制性标准

1，根据大赛璐安全系统（江苏）有限公司点火具生产线建设项目安全预评价报告（编号：16072114PJ087），本项目应设雨淋消防系统，施工图未设计。

2,13-G轴消火栓应接自消防主环网上，接自H1环网进水管上，不符合消火栓成环设置要求。《水消规》GB50974-2014 8.1.5.1条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，给水主横管倒U形集气现象明显，宜设排气阀。



	设计人
	 武晔
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 伍果毅
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	 伍果毅
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2016.12.12

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


