（给排水）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	汽车安全气囊用点火具建设项目 室外给排水工程

	设计编号
	5-M772-0-5

	一、节能方面

 （无）                                   
二、强制性条文

（无）

强制性标准

1，临高压室外消防管道应设置必要的阀门。本项目周围环网上阀门设置不明，未有说明或节点大样，主环网在接出本项目的两路管之间应设阀门。《水消规》GB50974-2014 8.1.4条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，高位水箱容积与各单体设计说明中容积不一致，请核查水箱容积及位置，水箱不在本次设计范围内时，应根据《水消规》GB50974-2014规定对消防水箱水位显示和临高高压消防系统的启动控制作出要求说明。



	设计人
	 武晔
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 伍果毅
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 伍果毅
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2016.12.12

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


