江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-079      
项目名称：丹阳市陵口中心幼儿园教学楼、文体楼室内装饰工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年12月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市陵口中心幼儿园：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           教学楼、文体楼室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	教学楼、文体楼室内装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市陵口中心幼儿园
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	9709.8㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州工业园区艺玛营造设计工程有限公司
	资质等级
	乙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市陵口中心幼儿园
	工程名称
	教学楼、文体楼室内装饰工程

	设计编号
	
	设计人
	陈亚建

	一、节能方面

无

二、强制性条文

1、文体楼的二层，内墙体拆除，改造大空间的活动中心，最远点距离楼梯疏散口大于了30米的安全距离（建规5.5.17-4条）。

三、强制性标准

1、多处新增加的隔墙为75系列轻钢龙骨石膏板（内填隔音棉），作为疏散走道两侧的隔墙达不到1.0h的耐火极限要求（建规5.1.2条）。

2、所有活动室、寝室、音体活动室的双扇平开门净宽度不应小于1.20m（幼儿园规范3.6.6条）。

3、文体楼的三层，储藏室的墙应2.0h，门为乙级防火门（建规6.2.3-3条）。

四、安全隐患

1、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

2、特别要注意：很多地方（直接在楼板面上）增加重墙荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认（建筑装饰装修工程质量验收规范3.1.5条 ）。按实际情况，需出专门的加固图纸。
五、其他

1、本次设计审查仅限于室内装修设计，不涉及消防（应由专业的消防部门审查）、节能和结构等内容。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。《中华人民共和国注册建筑师条例》  第二十七条（及设施细则的第三十二条）：任何单位和个人修改注册建筑师的设计图纸应征得该注册建筑师同意。
2、消防设计需消防部门批准，方可施工。


	设计人
	陈亚建
	项目负责人
	习丽杰
	注册师
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市陵口中心幼儿园
	工程名称
	教学楼、文体楼室内装饰工程

	设计编号
	
	设计人
	汤朝晖

	一、节能方面

1，强标

1）盥洗、淋浴热水应采用太阳能供应，不可电热水器等设备供应。《省绿建标准》DGJ32/J173-2014  9.6.1条。                                   
二、强制性条文

（无） 

3、 强制性标准

1，J-SS-01图中，座便器排水管上设置P弯水封，重复设置水封不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.2.7A条。

2，幼儿使用的卫生器具应采用符合幼儿使用的尺寸和安装高度。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016 4.1.13条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他

1，幼儿园便池宜设置感应冲洗装置。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016  6.1.7条。

2，隔离室、保健室洗脸盆宜采用肘式、脚踏或感应开关龙头。



	设计人
	汤朝晖
	项目负责人
	汤朝晖
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市陵口中心幼儿园
	工程名称
	教学楼、文体楼室内装饰工程

	设计编号
	SJ2016042
	设计人
	徐 剑

	一、节能方面

1、按照参考样式，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

1、厨房使用天然气或液化石油气，应设置可燃气体报警装置。详见GB50016-2014的8.4.3条规定。

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、补充工程概况说明。

2、总电箱（AA1）设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。

3、补充厨房照明设计。



	设计人
	徐 剑
	项目负责人
	张 强
	注册师
	


