（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房改造

	设计编号
	XQ16-17-05

	一、强制性条文

1、西侧的两栋小楼究竟是什么建筑功能？如果不是同类厂房，不可以并成一个整体建筑！西侧的两栋小楼做自动喷淋与自动报警与厂房建筑有什么关系？



	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


