（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	16-078-7

	一、强制性条文

2、二层平面，防火分区三不是一个建筑空间，不符合一个防火分区的概念（建规2.1.22条）。同时也应按照两栋独立建筑设置防火间距（建规3.4.1条，应≥10m）。



	设计人
	沃烘群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


