
暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	天颐城9#

	可再生能源
	
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

1、防排烟风道及相关设备应采用抗震支吊架GB50981-2014第5.1.4条。

（二）、强制性标准

1、排烟风机应设置在专用机房内，不得采用吊装防火板封堵GB50016-2014第8.1.9条。

（三）、系统可靠性及其他

1、图签内签字无法辨认。


	设  计  人
	
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	1

	审  核  人
	
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-12-30


暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	天颐城10#

	可再生能源
	
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

1、防排烟风道及相关设备应采用抗震支吊架GB50981-2014第5.1.4条。

（二）、强制性标准

1、排烟补风机应设置在专用机房内，不得采用吊装防火板封堵GB50016-2014第8.1.9条。

（三）、系统可靠性及其他

1、图签内签字无法辨认。


	设  计  人
	
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	1

	审  核  人
	
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-12-30


暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	天颐城11#

	可再生能源
	
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

1、防排烟风道及相关设备应采用抗震支吊架GB50981-2014第5.1.4条。

（二）、强制性标准

1、排烟补风机应设置在专用机房内，不得采用吊装防火板封堵GB50016-2014第8.1.9条。

（三）、系统可靠性及其他

1、图签内签字无法辨认。


	设  计  人
	
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	1

	审  核  人
	
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-12-30


暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	天颐城12#

	可再生能源
	
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

1、防排烟风道及相关设备应采用抗震支吊架GB50981-2014第5.1.4条。

（二）、强制性标准

1、排烟补风机应设置在专用机房内，不得采用吊装防火板封堵GB50016-2014第8.1.9条。

（三）、系统可靠性及其他

1、图签内签字无法辨认。


	设  计  人
	
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	1

	审  核  人
	
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-12-30


