江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-432          
项目名称：丹阳市皇塘镇敬老院2#楼-消防安全管理整改设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市皇塘镇敬老院：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#楼-消防安全管理整改设计     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#楼-消防安全管理整改设计

	
	建设单位
	丹阳市皇塘镇敬老院
	项目地址
	皇塘

	
	建筑面积
	57.6㎡
	建筑总高度
	19.20m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市皇塘镇敬老院
	工程名称
	2#楼-消防安全管理整改设计

	设计编号
	15-151-2

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、距离用地的离界距小于3米，请再落实一下，是否符合规划要求？

2、门洞宽1100mm。开双扇还影响梯段疏散宽，建议改单扇或大小门。


	设计人
	葛符斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市皇塘镇敬老院
	工程名称
	2#楼-消防安全管理整改设计

	设计编号
	15-151-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1、平法图集11G101应采用16G101。


	设计人
	陈  玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


