（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳长湾水厂深度处理改造工程臭氧制备车间下叠回用水池

	设计编号
	2016JS040SS-WC03A

	一、审图意见

1、还是不够“施工图设计”深度（一个构造大样也没有？），请重新完善、补全施工图设计！

2、非小型工业类建筑！二级注册建筑师能做专业负责人吗？

3、有“防止爆炸”的消防设计要求，请提供详细的防火设计专篇，

4、请提供“项目的安全性评价”作为设计依据！



	设计人
	伍梦丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	顾晓亮
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈晓晖
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	顾晓亮
	执业证章号
	
	
	
	


