江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-402          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司天颐城11#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月18日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天颐城11#    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天颐城11#

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	城 区

	
	建筑面积
	11030㎡
	建筑总高度
	32.92m

	
	建筑层数
	地下1层，地上11层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	剪力墙
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	丹阳市方园建筑设计有限公司
	资质等级
	丙 级

	审查意见 

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城11#

	设计编号
	2016-023

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城11#

	设计编号
	2016-023

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、两户凹口里的卫生间中间的防火隔墙，两侧的窗较小，建议窗两侧的墙面取消干挂花岗岩，图中干挂尽量原离外窗，特别是中间的外挑墙就不要做干挂了，确保窗地比满足省标要求（强条要求），请复核。

2、自行车库无坡道下？

3、局部空调隔板局促，如墙身大样3的29.80m处的空调安置困难，且空调排气困难。



	设计人
	宋鸣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	吴亦宪
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城11#

	设计编号
	2016-023

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 连梁是剪力墙的一部分，其宽度、砼标号、抗震等级均应与墙肢相一致，受力明确便于施工。当连梁与墙不同宽布置时，应考虑梁、墙轴线偏心的影响，并明确连梁的构造（如梁、墙变宽度处钢筋的搭接等），JGJ3-2010-7.2.21条条文说明。

2. C交1~3和44~46轴上L9轴上L12搁置在连梁上不妥，不满足JGJ3-2010-7.1.5条规定。

3. 屋顶托异形柱次梁不宜上翻且宽度应满足JGJ149-2006-A.0.7条要求，高度不应小于20倍柱筋直径，箍筋宜加强。

4. 计算书：

   1）DGJ32/TJ109-2010-表3.1.3注3规定：软土场地管桩单桩竖向承载力特征值重要性系数应提高0.1计；表3.3.3注4规定：当桩穿越较厚软土层（该场地有40.0m厚软土层），桩中心距不宜小于4.5d。

2）邻近墙外侧周边桩侧地面有5.0m高的回填土，且桩周存在较厚软弱土层，局部桩基承载力应考虑桩侧负摩阻力影响，请复核桩基承载力。

四、设计深度
1. 结施-05/23：建议改变集水坑位置布置，使桩基处在同一标高顶。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	陈碧凤
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	夏志武
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	夏志武
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	夏志武
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城11#

	设计编号
	2016-023

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 部分喷淋系统干管偏大，自较。
2 屋顶太阳能管道布置表达方式欠妥。



	设计人
	聂清
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王辉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城11#

	设计编号
	2016-023

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、同设在电缆井内消防配电干线与其它线路敷，应分别布置在电缆井的两侧，且消防配电干线采用矿物绝缘类不燃性电缆，详见GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、补充急照明强点接线原理图。
2、部分配电系统图相序标注不全，应自查自纠。

3、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。
4、火灾自动报警系统管线进出建筑物埋深不详。

5、毗邻建筑物的基础接地钢筋应相互焊接连通。



	设计人
	谭云芳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


