江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-082      
项目名称：丹阳投资集团有限公司办公用房装饰装修项目 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年12月30日     
江苏省建设厅制

丹阳投资集团有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公用房装饰装修项目   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公用房装饰装修项目

	
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	办公用房装饰装修项目

	设计编号
	S16-13
	设计人
	贺永军

	一、强制性条文
1、防火设计说明，本建筑的耐火等级一级，又不清楚是几层？是高层吗？所用的大量隔墙为双层轻钢龙骨纸面石膏板，耐火极限约0.3h，完全达不到耐火等级一级要求（建规5.1.2条），另外一类防火应有自动喷淋系统，吊顶应反映喷头（建规8.3.3条）。疏散走道两侧的玻璃隔墙也达不到1.0h（建规5.1.2条）。

2、旧电梯很可能不符合现在标准，因此新增加电梯建筑必须设计相关图纸，不仅仅是见结构图，因为建筑内设有电梯时，至少应设置1部无障碍电梯（残规8.1.4条）。

3、公共建筑的房间门净宽不应小于0.90m（建规5.5.18条）。

二、强制性标准

1、室内如需要重新装修时，不得随意改变原有设施、设备管线系统（民用建筑设计通则6.15.2-2条）。
2、公共卫生间应设前室（办公规范4.3.6-3条）。

3、设有大会议室（厅）的楼层应相应增加厕位（办公规范4.3.6-5-2条）。

4、机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h，并应采用甲级防火门。（办公规范5.0.5条）。

5、公共厕所应至少设置一个清洁池（城市公共厕所设计标准4.2.9条）。
6、服务性单位公共厕所厕位数（女厕位≥4）应符合城市公共厕所设计标准表4.2.5的规定。

7、供公众使用的男、女公共厕所均应无障碍厕位，且建筑内至少应设置1个无障碍厕所，内部办公人员使用的男、女公共厕所均应无障碍厕位或设置1个无障碍厕所（残规8.2.2条）。



	设计人
	贺永军
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（装饰）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	办公用房装饰装修项目

	设计编号
	S16-13
	设计人
	贺永军

	三、安全隐患

1、本建筑较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文、标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

2、厨房如果采用燃气明火，应移至外墙靠窗处。（2016.7.21江苏省消防监督视频业务培训要求）；（国标“人员密集场所消防安全管理”的8.3.6条）；（国标“城镇燃气设计规范”的10.5.3条： 商业用气设备设置在地上密闭房间内时，应采取相关措施）；（建规5.4.16条：使用可燃气体房间宜靠外墙设置）。应进一步与建设单位落实具体情况、措施、并告知。

3、部分的内隔墙是砌块重墙，不知道哪些是原来的？哪些是新增加的？必然会对原结构产生影响，结构可行吗？

四、其他

1、男女厕位比例不宜小于1.5（城市公共厕所设计标准4.1.2条）。

2、本套图应先提供与现状对应的原设计图及主要概况的说明（相关的平面图、设计说明）。

3、本次设计审查仅限于室内装修设计，不应涉及消防（由消防部门另行审查）。

4、建议增加说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

5、建议增加说明：所有的吊顶工程均应符合《室内吊顶工程技术规程》CECS255：2009。

6、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞。玻璃的安全性能应提供要求（有些需钢化玻璃）。


	设计人
	贺永军
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（电气）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	办公用房装饰装修项目（强电）

	设计编号
	S16-1
	设计人
	钟国洪

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、补充总配电箱系统图及配电干线系统图。

2、屋面金属设备应与避雷装置可靠连接。



	设计人
	钟国洪
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


（电气）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	办公用房装饰装修项目（智能化）

	设计编号
	S16-1
	设计人
	李银梅

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、补充完整的智能化系统设计说明及设备表。

2、智能化系统应设置适配的SPD。



	设计人
	李银梅
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	


