江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-417          
项目名称：江苏恒宏包装有限公司5#厂房加接
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月05日     
江苏省建设厅制

江苏恒宏包装有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           5#厂房加接    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	5#厂房加接

	
	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	2456.73㎡
	建筑总高度
	8.150m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	门式刚架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房加接

	设计编号
	XQ16-17-03

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房加接

	设计编号
	XQ16-17-03

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、防火设计说明，五层纸板生产车间笔误！



	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房加接

	设计编号
	XQ16-17-03

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、原厂房为钢砼柱？和原建筑宜设缝分开。

2、端部刚架的屋面斜梁与檩条间（抗风柱位置除外）不宜设置隅撑，《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015第7.2.2条。

3、锥形独立基础顶面坡度大于1:3，不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.1条。

四、设计深度

1、宜说明计算软件的版本号。

2、软弱下卧层验算时，下卧层承载力取值与勘察报告不符。

3、结施8中墙面檩条规格小于计算书中值。

4、宜补屋面斜梁与抗风柱的连接大样。



	设计人
	赵  瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房加接

	设计编号
	XQ16-17-03

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房加接

	设计编号
	XQ16-17-03

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


恒宏包装1-3、5#厂房16（勘）171（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、钢结构厂房应交代其跨度及柱距。

  2、1#、2#厂房持力层建议不应建议到④层，3#厂房持力层建议②层和④层，不应是②或④。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


