江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-416          
项目名称：丹阳市富华包装彩印有限公司厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市富华包装彩印有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	厂房

	
	建设单位
	丹阳市富华包装彩印有限公司
	项目地址
	访仙

	
	建筑面积
	5045.35㎡
	建筑总高度
	22.45m

	
	建筑层数
	地上：5层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市富华包装彩印有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-141

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

1，消防水池进水应单独计量。

四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富华包装彩印有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-141

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、由于建筑沿道路交叉口，是典型的沿街建筑，让人怀疑不是厂房，感觉有商店、办公之嫌疑。包装彩印本应该为丙类以上，但图纸却说“金属包装盒”，是生产金属铁盒？还是金属铁盒印刷？有无印刷油漆料？怎么判断是丁类？应说明清楚（请建设单位及负责人提供：生产物品、火灾危险说明、及使用承诺书）。

五、其他

1、请说明以下情况：山墙边（外窗）与北侧建筑的防火间距小于10米，有什么措施（建规3.4.1条）？

2、本建筑没有配电间？请再考虑一下。

3、楼梯不应直通不上人屋面。

4、屋面（25.30处）检修梯未设计。

5、本厂区普通车位、货车位、非机动车位不足，影响正常使用，可对照《江苏省规划管理技术规定》。

6、大于5000平方米的丁类厂房做自然排烟应说明清楚，排烟面积是多少？（新建规8.5.2条）。



	设计人
	唐文纳
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富华包装彩印有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-141

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、宜将水池建入模型整体计算，包络设计。

2、部分承台钢筋的锚固长度小于35d，不符合桩基规范JGJ94－2008第4.2.3条。

3、部分框架梁非加密区箍筋配置量小于计算值，不符合建筑抗震设计规范GB50011-2010第5.4.2条规定。请核查。

4、承台CT－7配筋不足，小于计算值。

四、设计深度

1、承台CT－6大样中尺寸标注不一致。

2、±0.000的设定各处不一致（6.500，6.600），需重新明确。

3、电梯井底板宜高出相邻承台。

4、缺水池相关计算书，桩基础设计是否计入了水池荷载？


	设计人
	蒋芳军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富华包装彩印有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-141

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1，水泵出水管上应设压力开关，并提供压力开关启动压力值和屋顶流量开关启动值，《水消规 》GB50974-2014 11.0.4条。

2，水泵扬程偏小，不能满足五层栓口动压。《水消规 》GB50974-2014 7.4.12.2条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，消防水箱就地显示和远传信号装置应明确，本专业解决的，需有安装图，其他专业解决的，需说明何专业设计并提出各报警水位和信号显示位置要求。

2，说明中消防水量20L/L，水泵供水能力20L/L，但水泵材料表泵型和流量参数不一致。

火灾延续时间也与泵房说明不一致，核查水量及水泵。

3，泵房潜水泵偏小，应防水淹。

4，消防泵系统图中，流量计应接在水泵试水管总管路上，吸水口应有支架固定措施。

5，泵房降噪隔震措施不全面，机组隔震、管路隔震、管道支架防固体传声措施均要有。

6，水泵接合器距建筑应大于5米。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富华包装彩印有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-141

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、总电箱（AP1、APXF1、APXF2）设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。

2、一层11轴～12轴消防通道应设置应急照明。



	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


富华包装彩印厂房2016（勘）144（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


