江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-355          
项目名称：丹阳市丹北镇后巷卫生院消防水池及泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月09日     
江苏省建设厅制

丹阳市丹北镇后巷卫生院：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           消防水池及泵房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	消防水池及泵房

	
	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	项目地址
	后巷

	
	建筑面积
	223.6㎡
	建筑总高度
	-3.650m

	
	建筑层数
	地上：1层 地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	15-050-5

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	15-050-5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、缺总平面图。


	设计人
	钱凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	15-050-5

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

    1）该结构定义为框架受力体系计算，与图纸不符。 

2）地下室底板计算应考虑地下室外墙底部弯矩的影响，请复核。

3）验算水池底板裂缝，并回复核查结果。抗浮计算各结果的单位混乱不清。

四.设计深度
1. 消防水池砼墙角部以及搁梁处宜增设边缘构件和暗柱。

2. 施工图应注明基坑开挖（不得超挖、周边堆载）要求、开挖完成后立即施工垫层，对基坑进行封闭处理，防止水浸和暴露，及时进行地下结构施工以及监测要求、池内充水试验要求等。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	蒋 星
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	15-050-5

	一、强制性条文

1，说明中泵房设置低水位关闭泵组功能，不符合《水消规》GB50974-2014 11.0.2条。

2，喷淋系统湿式报警阀前未设水泵接合器。《水消规》GB50974-2014 5.4.2条。

3，水池溢水和排水均需间接排水，图中仅做到溢水间接排水。《水消规》GB50974-2014 4.3.9.3条。

二、强制性标准

1，消防水池无进水管。

2，消火栓泵出水管未设压力控制开关。《水消规》GB50974-2014 11.0.4条。

三、安全隐患

（无） 

四、其他
1，为防泵房水淹，潜水泵排水能力宜大于水池进水和溢水能力，潜水泵偏小。 

2，由于湿式报警阀组较大，两组阀门间距500mm偏小。

3，DN100管不宜丝接。

4，进出水池侧壁管道均应定位，水池应有检修、清洗排水措施，通气管设置方法不妥当，一般设室外两组并形成气流压差。

5，应提供水力警铃设置位置。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	2

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	15-050-5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、消防用电设备（如消防泵等）在火灾发生期间最少持续供电时间应符合JGJ16-2008的表13.9.13相关规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


