江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2016-023    
项目名称：丹阳市丹北镇后巷卫生院室外雨污消防管线
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年12月09日     
江苏省建设厅制

丹阳市丹北镇后巷卫生院：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             室外雨污消防管线  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月09日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市丹北镇后巷卫生院
	工程名称
	室外雨污消防管线

	设计编号
	15-050-10
	设计人
	张红霞

	一、节能方面

 （无）                                   
二、强制性条文

（无） 

3、 强制性标准

1，南侧主入口处室外消火栓接于消防环网入口支路上，未在主环网上，不符合要求。

2，雨污管交叉处未考虑管道标高调整。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，图中管线线型应予以区分并配图例表，否则实在难以看清，各图中管线应有距道路、建筑的水平定位尺寸（仅雨污平面图中有部分）。

2，由于未提供基地和建筑规模，难以判定室内消火栓系统是否需要水泵接合器（图中无）；由于未提供各单体建筑室内消防接入口，难以判定环网上阀门设置是否符合要求；喷淋水泵接合器接入位置图示不清。

3，排水管道标高宜采用黄海标高，仅在说明中注明“假定起端地面0.00相当于黄海标高7.200”并不妥当，并且W01起点-0.600相当于8.400又是为何？

4，说明中：“水表井”说明项不妥当，基地给水入口的两处水表应设旁通管。


	设计人
	张红霞
	项目负责人
	
	注册师
	


