江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-242          
项目名称：延陵镇镇政府丹阳市行宫敬老院消防水池及泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月09日     
江苏省建设厅制

延陵镇镇政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市行宫敬老院消防水池及泵房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市行宫敬老院消防水池及泵房

	
	建设单位
	延陵镇镇政府
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	137㎡
	建筑总高度
	-3.60m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏板基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	延陵镇镇政府
	工程名称
	丹阳市行宫敬老院消防水池及泵房

	设计编号
	16-021

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、剖面图左侧的覆土与总图所画的水塘矛盾！

2、顶板上的1米见方的取水口，应有具体做法，翻边有否？看了很不安全。

3、消防泵房的门应有挡水槛。


	设计人
	葛符斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	延陵镇镇政府
	工程名称
	丹阳市行宫敬老院消防水池及泵房

	设计编号
	16-021

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、顶板检修孔未设附加钢筋。

四、设计深度。

1、板顶标高－0.25与建施－0.15不一致。

2、计算书显示，板顶有250厚覆土层，建施无剖面表达，需确认。



	设计人
	孔福云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	延陵镇镇政府
	工程名称
	丹阳市行宫敬老院消防水池及泵房

	设计编号
	16-021

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	赵苏丹                                 
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	延陵镇镇政府
	工程名称
	丹阳市行宫敬老院消防水池及泵房

	设计编号
	16-021

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、消防水泵房火灾应急照明最少持续供电时间应≥180min，且不低于正常照明照度。详见JGJ16-2008的13.8.6条规定。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计依据补充GB50116-2013。

2、补充火灾自动报警及联动控制系统设计说明。

3、楼梯间缺疏散指示标志。

4、电气设备防护等级不详。


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


