江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-247          
项目名称：大赛璐安全系统（江苏）有限公司气体发生器第三工厂栋上生产线扩建项目501号扩建试作室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月08日     
江苏省建设厅制

大赛璐安全系统（江苏）有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           气体发生器第三工厂栋上生产线扩建项目501号扩建试作室     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	气体发生器第三工厂栋上生产线扩建项目501号扩建试作室

	
	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	项目地址
	丹 北

	
	建筑面积
	原有53㎡ + 扩建1456㎡
	建筑总高度
	7.0m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级 

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	门式刚架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器第三工厂栋上生产线扩建项目501号扩建试作室

	设计编号
	项目号2015-03-032/图号S31-501-（1-9）

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

请建设方提供承诺书（同时：并保证中间仓库的甲类物品储量不超过一昼夜的需要量）

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丙类”（建设方必须提供生产产品名称，作为分类的依据，还要说明清楚是“丙几类”）。请增加说明：如果使用方改变使用性质以及生产的产品改变丙级（“丙几类”）火灾危险性时，本项目需全面重新修改设计，特别是消防设计、还应重新报审查合格，否则不得继续使用。 

五、其他
1、施工图设计说明大部分内容与本项目没有关系！应针对本工程写才有意义。 

2、缺少项目负责人签字。 

3、缺少总平面图。室外部分的设计内容没有。

4、中间库：屋顶泄压应防冰雪积聚的措施（建规3.6.3条）。

5、应有排烟设施（建规8.5.2条）。


	设计人
	王丽
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李继烈
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李继烈
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李继烈
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器第三工厂栋上生产线扩建项目501号扩建试作室

	设计编号
	项目号2015-03-032/图号S31-501-（1-9）

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、锥形独立基础（JC－1）顶面坡度大于1:3，不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.1条。

2、1－4轴屋面檩条计算采用的吊顶、管道荷载0.78KN/m，小于荷载构成计算值（0.9x1.2＝1.08 KN/m）。

3．刚架柱脚未做防护，不符合《钢结构设计规范》GB50017－2003第8.9.3条。

4、未按《门式刚架规程》CECS 102：2002（2012年版）第7.2.21条验算梁柱连接节点的刚度。

四、设计深度。

1、按勘察报告2－2剖面，6/A轴柱下基础位于软土区，该基础需调整。

2、4－7轴屋面檩条未计入吊顶荷载，建施该区域有吊顶，需复核该区的刚架和屋面檩条。



	设计人
	何志丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	张华彩
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	张华彩
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	张华彩
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器第三工厂栋上生产线扩建项目501号扩建试作室

	设计编号
	项目号2015-03-032/图号S31-501-（1-9）

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、火灾应急疏散照明自备蓄电池时，应采用LED灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.13条规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、工作场所宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯，参见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。

2、茶水区应设置电开水器专用电源。

3、新建建筑物基础接地钢筋应与原有建筑物基础接地钢筋相互连接。


	设计人
	顾美华、潘俊飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周健波
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周健波
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器第三工厂栋上生产线扩建项目501号扩建试作室

	设计编号
	项目号2015-03-032/图号S31-501-（1-9）

	丙类厂房

一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

无



	设计人
	董韶伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张琪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张琪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


