（给排水）专业审查意见
	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器技术技术开发扩能建设项目 – 室外工程

	设计编号
	2015-001

	一、节能方面
（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患
（无）

五、其他

1 室外平面图无法看清楚，特别是室外消防，无法看出哪个是消防管。


	设计人
	周海燕
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周海燕
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 顾志刚
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器第三工厂栋生产线扩建项目-501

	设计编号
	2015-001

	一、节能方面
（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、消防系统应设试验消火栓。《消规》GB50974-2014  7.4.9条
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、室内消防栓栓口压力应符合规范《消规》GB50974-2014  7.4.12-1条.
2 消火栓系统设计参数应注明（包括火灾延续时间）。
3 说明中定性为E类（带电火灾）应确认是否能采用水灭火，否则应采用其它灭火形式。

	设计人
	周海燕
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周海燕
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 顾志刚
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


