（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏中科四象激光科技有限公司
	工程名称
	宿舍、食堂（改）

	设计编号
	ZJ2014-045-3-G

	二、1 溢流空气间隙仍不足。
三、1 水箱有效储水高度不足1.5m，容积不足18立方米。



	设计人
	魏中强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


