江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-244          
项目名称：丹阳市环宇照明有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月15日     
江苏省建设厅制

丹阳市环宇照明有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月15日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	丹阳市环宇照明有限公司
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	3028㎡
	建筑总高度
	11.85m

	
	建筑层数
	地上：1层（局部3层）
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	门式轻钢、框架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市环宇照明有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-086

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
1、应在玻璃幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。

四、安全隐患

1、从平面图及总图看，被侧的一段三层建筑，功能很象三层办公楼，从美观的外装饰及形态特征分析，建筑更让人怀疑不是厂房，感觉有它用之嫌疑。另外丁类厂房必须要说明是什么生产物品？其火灾危险性特征应符合建规的要求（请建设单位及负责人提供：生产物品、火灾危险说明、及使用承诺书）。

五、其他
1、总平面图比例错误！总图消防车道偏向一侧，与本建筑的距离不足！

2、图中玻璃幕墙的画法是隐形，不可以，必须说明清楚！玻璃幕墙内侧的防火节点大样应上下端都有防火封堵，且应有一定的厚度（建4的9号大样图应修改，此大样应引到平面图中）。

3、在1轴处的框架梁柱因为有玻璃幕墙而错位，请核对结构图，以防出错（最好有个纵剖大样图）。


	设计人
	钱凯
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市环宇照明有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-086

	一、强制性条文

1. 经抽查：二和三层L1在B~D轴间梁底配筋、二和三层角柱1/A、1/E角筋、一层KZ-2、9、15纵筋、屋面板负筋均有钢筋配置量小于计算量现象。不符合GB50010-2010-3.3.2条规定。请全面核查。

2. 总信息中重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5。不符合GB50011-2010-表5.1.3规定。

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1. 门式钢架、吊车梁等的钢材选用应满足CECS102-2002（2012版）-3.3.1-2条规定。

2. 计算书：

   1）1~4轴地基土质软硬不均，差异很大，需验算不均匀沉降。

2）大于6.0m开间的砌体维护墙应计算墙体的强度。

3）提供雨篷的抗倾覆稳定验算。

4）钢斜梁与柱端板连接节点的刚度应按CECS102-2002（2012版）-7.2.21条规定计算。

5）C区的钢梁应按钢结构规范计算。

四、设计深度
1. C区的短柱不知如何与上部排架柱相接；未设柱间支撑，山墙的风荷载和吊车刹车力如何传递，传至哪里。

2. 建筑图中危险类别和抗震设防类别均与结构不一致，很乱，请核查一致。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	蒋 星
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	2

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市环宇照明有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-086

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，明露屋顶的消防水箱人孔和进出口阀门应有保护措施。《水消规》GB50974-2014  5.2.4.1条。

3、 强制性标准

1，消防水箱有效储水深度1.45m,储水容积不足12立方米。《水消规》GB50974-2014  5.2.1.5条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，屋顶增压设备应设旁通管。



	设计人
	张红霞                                
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市环宇照明有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-086

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、ATWB配电箱内有引上屋面的电气线路，应采取防止闪电电涌侵入的措施，设置Ⅱ级试验的电涌保护器。详见GB50057-2010的4.5.4-3条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


