江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2016      
项目名称：丹阳市内城河环境综合整治项目SMI-微生物滤池 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月16日     
江苏省建设厅制

丹阳市内城河环境综合整治项目：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           SMI-微生物滤池   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	SMI-微生物滤池

	
	建设单位
	丹阳市内城河环境综合整治项目
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京领先环保技术股份有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市内城河环境综合整治项目
	工程名称
	SMI-微生物滤池

	设计编号
	
	设计人
	郑 娇

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、设计深度
1. 池的埋深未交代，钢筋强度图纸与计算书标注不一致，且图中也未注明钢筋强度和钢筋的保护层厚度。

2. 滤池底板抗浮计算底面积与图纸不一致。（大于图纸尺寸，不安全，请核查）

3. 滤池应采用防水混凝土并需注明防水等级；池中有否腐蚀性液体，如有还应采取防腐蚀措施。

4. 滤池外墙内侧底部宜加腋构造措施。

5. 施工图应注明基坑开挖（不得超挖、周边堆载）要求、开挖完成后立即施工垫层，对基坑进行封闭处理，防止水浸和暴露，及时进行地下结构施工以及监测要求、池内充水试验要求等。


	设计人
	郑 娇
	项目负责人
	
	注册师
	


