江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-246          
项目名称：江苏美乐车圈有限公司东厂区13#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月15日     
江苏省建设厅制

江苏美乐车圈有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           东厂区13#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月15日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	东厂区13#厂房

	
	建设单位
	江苏美乐车圈有限公司
	项目地址
	司徒

	
	建筑面积
	829㎡
	建筑总高度
	6.150m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	门式轻钢
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	丹阳市建设监理中心有限公司
	资质等级
	丙 级 

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏美乐车圈有限公司
	工程名称
	东厂区13#厂房

	设计编号
	16-012

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、经查，设计说明中，室内污染物控制指标为Ⅰ级？完全不对！

二、强制性条文

无

三、强制性标准

无

四、安全隐患

1、图纸中应写明生产的具体产品，才能确定厂房是丁类火灾危险（新建规3.1.1条）。（建设方必须保证，同时建设方应提供：生产什么制品？什么火灾危险等级？）。 

五、其他
1、无法去屋面维修？（爬梯或上人孔）。

2、总图比例1：500错误！

3、救援窗的玻璃不应小于1000mm尺寸。

4、设计说明，二级耐火等级的单层厂房的柱可以是2.0h（建规3.2.10条）。

5、建1/3图中，缺2/1、3/1、4/1号大样，另图中的2/1大样应该是3/1号大样。


	设计人
	魏飞
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王科峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王科峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	王科峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏美乐车圈有限公司
	工程名称
	东厂区13#厂房

	设计编号
	16-012

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

     1）提供雨篷、天沟的抗倾覆验算。

2）大于6.0m开间的砌体维护墙应计算墙体的强度。

四、设计深度
1. 山墙上天沟梁如何能与钢柱相连，檩条不布置到边如何封口。

2. 雨篷梁的长度应有交代，钢柱与雨篷梁的拉结筋长度和位置设置不符合要求。

3. 抗风柱对边钢梁底施一平面外的力时应采取措施加强边钢梁平面外稳定。



	设计人
	魏 飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	步 巍
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	步 巍
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	步 巍
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏美乐车圈有限公司
	工程名称
	东厂区13#厂房

	设计编号
	16-012

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1 室内消火栓系统建意设置2路供水管。


	设计人
	顾小平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王科峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏美乐车圈有限公司
	工程名称
	东厂区13#厂房

	设计编号
	16-012

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、照明场所应设置电能计量装置 ，详见GB50034-2013的6.2.2条规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、签名不识。



	设计人
	唐毓妮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


