江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-243          
项目名称：丹阳五洲梦想置业发展有限公司新桥广场整体商业
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月08日     
江苏省建设厅制

丹阳五洲梦想置业发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新桥广场整体商业    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新桥广场整体商业

	
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	18430.39㎡
	建筑总高度
	21.9m

	
	建筑层数
	地上：4层 地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏省岩土工程勘察设计研究院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	上海尧舜建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场整体商业

	设计编号
	2015WXSF10-01

	A、特别建议：
1、应说清楚本次设计的基本情况：原审查通过的图纸于2015年底就审查结束了，现在施工的进展状况怎么样？为什么要全部重新设计图纸？原图纸是否全部作废？

2、在施工过程中，作废全部图纸是不可行的（本次出图的时间为2016.05，应在施工之前，否则不合常理）！只能以修改图的形式修改图纸！并列出全部修改的内容，凡是原图中没有修改的部分应继续有效！凡是没有修改的内容也不应在本次审查范围内！（如结构施工图16-29本次未修改，对应的建筑图也应没有修改）。

3、未修改部分，请不要再重新出图（或明确区分未修改部分的内容），很容易出错！

4、图纸编号应以修改图形式出现。尽量简化！

一、绿建（节能）方面

1、强制性条文

（无）

2、强制性标准

（1）、绿建专篇可再生能源为太阳能光伏发电系统，符合要求，但为见到相应的设计图纸？

3、其它 

（1）、节能修改了哪些内容？很难看出来。

（2）、节能计算有变化，应提供光盘。

二、强制性条文

（无）



	设计人
	孙颉
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙浩
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	孙浩
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	汪旻
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场整体商业

	设计编号
	2015WXSF10-01

	三、强制性标准

1、每层平面图的说明，疏散走道的墙体耐火极限1.0h，墙体又不到板底，如何保证？见建规5.1.2条（疏散走道两侧的隔墙，耐火极限1.0h）。

2、商铺的墙应往后退（一扇门宽0.70米），门安装后不应减少疏散通道的宽度，如果是敞开式商铺，其柜台应至少后退0.50米（商店规范4.2.9条、4.2.10条）。

四、安全隐患

1、修改后增加的商铺隔墙，全部是2400mm高，而且是轻钢石膏板墙，商铺也没有吊顶，买家二次装修、分隔铺面或二次建造时，必然会增加隔墙高度、增加吊顶、增加荷载，有的商铺会封闭到楼板底，而耐火极限并不符合建规的要求，为本项目带来重大安全隐患（商店设计规范4.2.12条，强条）。

2、顶部自动喷淋的喷头需保证喷洒距离，电气专业的火灾报警器也是按大空间设计，因此，业主绝对不可以再做吊顶的，隔墙不可以超过2400mm高，建设方必须和买家（使用方）说清楚！

3、在8轴与D轴处的框架柱子取消后，结构专业变化很大！柱子承载加大，原基础与桩可行吗？

五、其他

1、商铺的门（业主一定会安装的）应画出来（商店设计规范5.2.3条）。

2、四层的放映室基本都取消了，可行吗？

3、屋顶平面图，7-8轴间的玻璃顶（下部的共享空间已经没有了）没有实用价值，请考虑，是否取消？


	设计人
	孙颉
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙浩
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	孙浩
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	汪旻
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场整体商业

	设计编号
	2015WXSF10-01

	一、强制性条文

1. 经抽查：结-11~14图中有框梁端底面和顶面钢筋配筋量的比值小于0.3，如BKL-11、CKL-13等，不符合GB50011-2010-6.3.3-2条规定。请全面核查。

二.安全性问题

1. 从结构概念分析支承托柱转换梁的框柱应加强，参考JGJ3-2010-10.2.10条规定加强。

三.强制性标准  

1. 结-12图中6~7交B轴托柱梁跨中配筋超筋。

2. 该结构存在平面扭转不规则、楼板开洞率大楼板局部不连续、竖向抽柱等多项不规则参考指标，应属特别不规则建筑，结构设计应采取比GB50011-2010-3.4.4条等的要求更加有效的措施加强。

3. 计算书：  

    1）楼面开洞形成薄弱板带，结构抗震分析时，应按照楼、屋盖的平面形状和平面内变形情况确定为分块刚、局部弹性进行各构件间的地震内力计算、分析。

2）塔楼部分宜补充地下室顶板作为上部结构嵌固部位的结构计算，并复核相关构件配筋（强柱根设计）；取包络设计。

四.设计深度
1. 结04图中：KZ-8、10、28、、43、47、65框柱为穿层柱，在框柱配筋标注时应注明此处为穿层柱，纵向钢筋应通长设置不应在穿层处搭接。

2. 图中应注明：大跨度非预应力砼梁钢筋须机械连接，且须100%满足强度并经现场检测合格后方可拆模，且须严格控制绕度和裂缝宽度。

3. 适当加强大跨度结构部位抗震措施。

4. 上部结构修改须复核原桩基础承载力是否满足要求，并提供相应计算资料。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	王宏俊
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华振民
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	华振民
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	华振民
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场整体商业

	设计编号
	2015WXSF10-01

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、一层 二层 三层 四层喷淋平面图商铺部分多处喷头不符合规范《喷规》GB50084-2001  6.1.9条要求，且一层有些商铺未布置喷头。

2、中庭部分宜采用快速响应喷头。《喷规》GB50084-2001  6.1.6-1条。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、室外消防用水采用市政给水必须满足《消水规》GB50974-2014  4.2.2条和4.3.1条，否则应设置消防水池供水，请校核并说明。

2、室内消火栓系统供水总管平面图中应画出。

3、从图纸上看本建筑没有地下室，地下室设置在何处应说明。

4、喷淋系统接口压力0.4MP，是否能保证系统最不利点处喷头的工作压力，请校核。
5、卫生间宜设置喷淋。

6、消防炮和喷淋系统引入管应画出。

7、给水系统设置减压阀的楼层图中应该标注出来。

8、底层平面图高区给水立管缺引入管。

9、暗装的消火栓箱背部应采取防火措施。

10、ZPL-6缺系统图。



	设计人
	邵红明
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	于广其
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	汪雯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场整体商业

	设计编号
	2015WXSF10-01

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、营业厅的照明用电应为二级负荷，详见JGJ48-2014的7.3.1-2条规定。
2、应设置智能疏散照明系统，详见JGJ48-2014的7.3.0条规定。
3、 每层布置商铺小间后，火灾自动报警系统图及平面图未进行变更设计，不符合GB50116-2013的6.2节相关条款规定。应重新出图。

4、新增商铺缺应急照明设计，不符合JGJ48-2014的7.3.11条规定。

5、电影院应设踏步灯或排号灯，其供电电压应为不大于36V的安全电压。详见JGJ58-2008的7.3.4条规定。
四、安全隐患

1、补充光伏发电系统的防雷接地保护措施。
五、其他

1、火灾自动报警系统图应按树形结构表示，以确定每只短路隔离器保护范围。参见14X505-1的P11图示。
2、电气灾报警系统报警动作电流不详。

3、应说明双电源自动转换装置的类别，是PC级还是CB级。

4、消防控制室应设有明显标志。

5、一、二层1轴/1/B处的强电间、屋面强、弱电间缺电源插座。

6、影厅内应设置疏散指示标志。

7、新增商铺缺正常照明、插座设计。

8、母线槽防护等级不详。


	设计人
	李 杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵其涛
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	何前爱
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳五洲梦想置业发展有限公司
	工程名称
	新桥广场整体商业

	设计编号
	2015WXSF10-01

	多联机系统  QL=3256.25kw   Qr=2149.06kw

一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（三）其它

1、负荷计算书中应有围护结构的相关热工参数。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、设计依据中GB50019-2003已废止，绿建专篇中DGJ32/J08-2008已废止。

2、排烟口按施工图编制深度要求，应进行定位，三层F轴线上排烟口不应设置在墙体位置上。

3、小商铺区域公用排烟口，小商铺分割墙不应到顶，且应有足够的空间；一层7轴~9轴与E轴~B轴区域未设置排烟口；三层10轴~11轴与E轴~D轴区域未设置排烟口；

不设置吊顶的区域若采用框架梁为防烟分隔，应在每个框架内设置排烟口；请核查四层5轴~6轴与E轴~F轴区域无窗房间面积，是否应设置排烟系统。

4、影厅送（补）风系统不应设置多叶排烟口。

5、设计说明中关于常闭排烟口，应同时具备自动手动开启功能。


	设计人
	谢岚
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	卢迅
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	卢迅
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


