（给排水）专业审查意见
	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园 31-33# 

	设计编号
	

	一、节能方面
（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1 水流指示器的布置应符合《喷规》GB50084-2001  6.3.1条.

2 喷淋系统应按型号留备用喷头。《喷规》GB50084-2001  6.1.9条。
四、安全隐患
（无）

五、其他

1 缺喷淋系统设计参数。
2 喷头采用何种形式应交代。

3单体建筑应提供喷淋系统入口处供水压力。轻危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。GB50084-2005第8.0.5条。


	设计人
	刘浩
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张思恩
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	  归谈纯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园 21 22 28# 

	设计编号
	

	一、节能方面
（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1 水流指示器的布置应符合《喷规》GB50084-2001  6.3.1条.

2 喷淋系统应按型号留备用喷头。《喷规》GB50084-2001  6.1.9条。
四、安全隐患
（无）

五、其他

1 缺喷淋系统设计参数。

2 喷头采用何种形式应交代。

3单体建筑应提供喷淋系统入口处供水压力。轻危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。GB50084-2005第8.0.5条。


	设计人
	刘浩
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张思恩
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	  归谈纯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园 20# 

	设计编号
	

	一、节能方面
（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1 水流指示器的布置应符合《喷规》GB50084-2001  6.3.1条.

2 喷淋系统应按型号留备用喷头。《喷规》GB50084-2001  6.1.9条。
四、安全隐患
（无）

五、其他

1 缺喷淋系统设计参数。

2 喷头采用何种形式应交代。

3单体建筑应提供喷淋系统入口处供水压力。轻危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。GB50084-2005第8.0.5条。


	设计人
	刘浩
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张思恩
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	  归谈纯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


