江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-172-1          
项目名称：丹阳市针织服装有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市针织服装有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	丹阳市针织服装有限公司
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	10655㎡
	建筑总高度
	28.95m 

	
	建筑层数
	地上：9层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市针织服装有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-019

	二、强制性条文

新增加1条：二层平面图，由于中间的通道分隔，形成不了一个防火分区，因此每侧的厂房仅有一个安全出口，规范应不少于2个安全出口（建规3.7.2条）。

三、强制性标准

新增加1条：本高层建筑应设卫生间（工业企业设计卫生标准7.2.4条、7.3.4条）、（城市公共厕所设计标准3.2.7条）。

五、其他

1、设计说明中，项目工程类别没有？应为一类（新标准：大型）厂房。

2、本高层建筑没有配电间？请再考虑一下。

5、签字栏：应由一级注册结构师承担“一类工业建筑”的项目负责人。

新增加1条：建11/12的2号大样，楼层处的防火材料填充不对！而且如果没有自动喷淋系统的话，800高也不够，请检查！


	设计人
	李德龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市针织服装有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-019

	一、强制性条文

1. 总信息中重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5。不符合GB50011-2010-表5.1.3规定。
二、安全性问题

（无）

三、强制性标准   

1. 该结构竖向和平面收进尺寸均超过JGJ3-2010-3.5.5条规定，应按JGJ3-2010-10.6条有关条文规定采取结构加强措施。

四、设计深度

1. 本工程砼构件配筋请按重新计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市针织服装有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-019

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，消防水箱最低水位应以防旋流期淹没深度计，消防水箱储水不足。《消水规》GB50974-2014   5.2.6条。

2，高层厂房未设水泵接合器。《消水规》GB50974-2014   5.4.1.4条。

3、 强制性标准

1，本工程消防入口压力0.68MPa,部分楼层消火栓有超压现象，不符合《消水规》GB50974-2014   7.4.12条。

2，消防立管上下端缺控制阀门。不符合《消水规》GB50974-2014  8.1.6.2条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，火灾危险性以丁类厂房设计，需提供设计依据。

2，本工程水箱高31.4米，请提供市政水压依据。



	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	2

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市针织服装有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-019

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、APZYB电箱的SPD应设置在双切装置的出线侧。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李银梅
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱仁和
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


