江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-239          
项目名称：丹阳市延陵镇中心幼儿园附属设施用房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月01日     
江苏省建设厅制

丹阳市延陵镇中心幼儿园：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           附属设施用房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月01日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	附属设施用房

	
	建设单位
	丹阳市延陵镇中心幼儿园
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	1776.9㎡
	建筑总高度
	12.55m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵镇中心幼儿园
	工程名称
	附属设施用房

	设计编号
	16-1-029

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。

（三）、其它 

1、绿建专篇中屋面保温材料的修正系数1.15应为1.25，请核对！

2、节能技术书外墙内侧有20mm厚的保温砂浆，建筑专篇及做法表均未显示。

3、屋面保温层XPS节能计算书与绿建专篇是60mm厚，设计说明做法表是50mm。矛盾。

4、缺节能计算光盘及计算模型，未见到。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、工具间、器材室（图中的主要功能）不是幼儿园的使用功能，应取消（见幼儿园设计规范3.1.2条）。

2、楼梯踏步的高度不应大于0.15m。楼梯除设成人扶手外，并应在靠墙一侧设幼儿扶手，其高度不应大于0.60m。（见幼儿园设计规范3.6.5条）。

3、民用建筑内的附属库房应采用乙级防火门与其它部位分隔（建规6.2.3条）。

4、楼梯乙的窗口与隔壁房间的窗口间距不应小于1.0米（建规6.4.1条）。

四、安全隐患

（无）
五、其他
1、政府（发改委及规划部门）批准建设的内容是综合楼（舞蹈房、科技房、配套设施用房），但设计图纸内容完全不一致！请认真对待！


	设计人
	张震
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵镇中心幼儿园
	工程名称
	附属设施用房

	设计编号
	16-1-029

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

     1）提供梁、板荷载计算统计过程。

2）周期信息中二、三周期特征不明显。

四、设计深度
1. 结构总说明中应注明会议室的活荷载取值。

2. 屋面抽柱处形成大跨度空间，屋面梁宜设计成井梁受力较合理。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	费巧云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵镇中心幼儿园
	工程名称
	附属设施用房

	设计编号
	16-1-029

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵镇中心幼儿园
	工程名称
	附属设施用房

	设计编号
	16-1-029

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、加接建筑物基础接地钢筋应与己建建筑物基础接地钢筋相互不少于2点连接。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


延陵中心幼儿园活动楼2016（勘）29（ 勘察 ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、本工程没有实测波速试验，不符GB50011-2010第4.1.3条3款要求。

  2、至今还引用已过时的老规范，报告不满足GB50021-2001第14.3.3条1款要求。

  3、液化判别只有两个孔，不满足GB50021-2001第5.7.8条。
三、勘察深度

  1、文字报告引用的地下水水质试验没有依据，腐蚀性评价等级还有“无腐蚀”不符09版岩土规范。

  2、④层土r3为140m/s，为软弱土，定场地为一般地段，有矛盾，请予核实。

  3、本场地地下水类型定为潜水应交待依据。


	设计人
	王奋荣
	专业负责人
	王奋荣
	注册师
	高山三


