江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-189         
项目名称：大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
天玺花园地下车库二 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年06月22日     
江苏省建设厅制

大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天玺花园地下车库二    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年06月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天玺花园地下车库二

	
	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	11951.47㎡
	建筑总高度
	-4.70m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园地下车库二

	设计编号
	14-AF-028（子项编号12）

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

3、绿建专篇五.4条：地下汽车库并不执行民用建筑Ⅱ类空气污染物标准，而应设置机械排风系统，并应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1的规定（车库建筑设计规范7.3.3条）。地下汽车库的主要污染物是CO，每个防火分区至少设置一个 CO检测点并与通风系统联动（绿色建筑评价标准8.2.13条）。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、楼梯疏散口建议增加透明雨棚，提高舒适性。

2、汽车坡道上部宜设防雨设施（车库建筑设计规范4.2.9-3条）。

3、人防设计不需要吗？应说明一下情况。

4、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。


	设计人
	史瑞强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	魏松华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴蔚
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	魏松华
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园地下车库二

	设计编号
	14-AF-028（子项编号12）

	1. 天玺花园-地下车库二图纸提供的《岩土工程勘察报告》编号（2014065-1）（勘察单位：镇江大地勘察监理咨询有限公司）上地下室部分没有勘探数据和内容，车库二整个基础设计无依据，退回设计单位补充地下室勘探后重新设计。

2. 经复查：原已报审过的天玺花园-地下车库一，地下室部分也没有勘探数据和内容，原图纸的基础部分设计也无依据，不符合规范要求。现复查意见如下：

1）建设单位补充地下室一部位的勘探，并将勘探报告报送审图机构审查；

2）设计单位根据地下室一部位审查通过的勘探报告重新复算基础部分的设计内容，将复算过的合格图纸重新报送审图机构审查；

3）如果工程因无“地下室一勘探报告”而造成安全隐患，设计单位应会同建设单位一道采取有效的补救措施，确保地下工程的安全。须由设计单位提出相应的设计方案，并组织相关专家进行研究论证，形成专家意见，交由建设单位组织实施，并经相关部门验收合格。

3. 以上意见同时报建设单位项目负责人。


	设计人
	薛 达
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王金玲
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	陆秀丽
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王金玲
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园地下车库二

	设计编号
	14-AF-028（子项编号12）

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1 灭火器的最大保护距离应符合规范《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.2条。
三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、集水井污水泵出水管上宜设可挠曲接头。
2  喷淋系统应按型号分别留备用喷头。
3 单体建筑应提供消火栓系统入口处供水压力。
4 不在本设计范围的消防泵应说明一下如何启动的。



	设计人
	张思恩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	张思恩
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	归谈纯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园地下车库二

	设计编号
	14-AF-028（子项编号12）

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

  1、图纸有A、B、C版，且不完整。请说明修改原因，并提供完整的图纸，否则无法审图。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	冯明哲
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钱大勋
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园地下车库二

	设计编号
	14-AF-028（子项编号12）

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

无



	设计人
	吕宗虎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵微
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钱必华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


