江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-296          
项目名称：丹阳市新艺包装印刷有限公司产品展示车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月22日     
江苏省建设厅制

丹阳市新艺包装印刷有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           产品展示车间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	产品展示车间

	
	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1546.04㎡
	建筑总高度
	12.30m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	工程名称
	产品展示车间

	设计编号
	XQ16-010-3

	一、建筑（节能）方面

（无）
二、强制性条文
1、建09的3#大样：MQ在B轴处上下层间的防火挡墙高度900mm不够（建规6.2.5条）。

三、强制性标准

1、图名“产品展示车间”、总图的“展示中心”均反映本工程是“展示性建筑”，不是生产车间，应按照民用建筑设计。

2、高度大于5米时的玻璃栏杆，不得使用承受水平荷载的 玻璃（建筑玻璃应用规程7.2.5条）。

四、安全隐患

1、设计火灾危险性应该由建设单位提供依据（建设方应提供：厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

五、其他
1、请增加设计说明：设计单位应特别提醒建设单位及使用单位：本建筑建成后，严禁在本建筑内设置员工宿舍；也禁止在本建筑内设置办公室、休息室（新建规3.3.5条，强制性条文）。

2、防火设计说明8.1条，“丁类”错误！

3、项目负责人应为注册结构人员。

4、建筑工程等级（项目规模）：工业小型，不对！

5、屋面栏杆尽量往里口安装，不要形成可踏面。

6、玻璃幕墙MQ1下方的（一层平面图）区域应表明是花坛，才安全！

7、救援窗玻璃的净尺寸应大于1.0米。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载。


	设计人
	蔡伟
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	工程名称
	产品展示车间

	设计编号
	XQ16-010-3

	一、强制性条文

1、设计屋面板、檩条、钢砼挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时，施工或检修集中荷载小于1.0KN，不符合建筑结构荷载规范GB50009－2012第5.5.1－1条。

二、安全性问题

（无）
三、强制性标准  

1、工业建筑重力荷载代表值的活载组合值系数取0.7，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010第5.1.3条。（宜取0.8~1.0）
四、设计深度

1、设计说明中“建筑场地属抗震有利地段”，与勘察报告结论（一般地段）不符。

2、室内地面标高±0.0，建施采用黄海高程21.000，结施采用假设高程10.000，二者不一致，需重新确认。

3、双柱基础（J－5）暗梁配筋无计算，配筋可能偏小。

4、计算书缺构件梁裂缝、挠度计算成果。 

5、电梯机房层宜按电梯样本提供的集中力输入荷载，复核相应梁的配筋。



	设计人
	王  瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	1

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	工程名称
	产品展示车间

	设计编号
	XQ16-010-3

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，底层消防埋地环网管上应设阀门，否则埋地管检修时全部立管关闭，不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

2，最低水位应以旋流器顶部以上150mm计，水箱有效储水高度0.85m,水箱储水不足12T。不符合《水消规》GB50974-2014  5.2.1.5条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，应说明消防栓口安装高度。

2，产品展示车间以丁类厂房消防设计应提供依据（展示产品及工艺），如果仅为展示产品，无工艺，以多层公共建筑设计更为合适。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	工程名称
	产品展示车间

	设计编号
	XQ16-010-3

	一、节能方面

1、规划审批为产品展示厅，属公共建筑物。应按照参考样式DGJ32/J173-2014的电气设计相关要求，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患 

（无）
五、其他

1、设计依据补充《江苏省绿色建筑设计标准》（DGJ32/J173-2014），并按照DGJ32/J173-2014的第10章要求完善电气设计。

2、产品展示厅应重新出图送审。



	设计人
	陈 宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


新艺印刷包装展示中心等2016（勘）021（ 勘察 ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、重新核实展示中心及附房的抗震地段。

  2、以②层为持力层，展示中心及附房地基均匀性定为不均匀不当。

  3、本报告采用假定标高，而平面图有±0.00的绝对标高，这样就不清楚场地整平后是否有未挖未填地基，请予核实。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


