江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-297          
项目名称：丹阳市新艺包装印刷有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月22日     
江苏省建设厅制

丹阳市新艺包装印刷有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	2985.88㎡
	建筑总高度
	10.35m

	
	建筑层数
	地上：2层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ16-010-1

	一、建筑（节能）方面

（无）
二、强制性条文
（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

1、设计火灾危险性应该由建设单位提供依据（建设方应提供：厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

2、楼梯不应直通不上人屋面。按照图纸情况，建设单位必须承诺：保证不拆除阻挡人员进入的屋面安全防护栏杆。

五、其他

1、请增加设计说明：设计单位应特别提醒建设单位及使用单位：本建筑建成后，禁止在本建筑内设置办公室、休息室（新建规3.3.5条，强制性条文）。

2、项目负责人应为注册结构人员。

3、建筑工程等级（项目规模）：缺！
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载。


	设计人
	李功龄
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ16-010-1

	一、强制性条文

1、设计屋面板、檩条、钢砼挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时，施工或检修集中荷载小于1.0KN，不符合建筑结构荷载规范GB50009－2012第5.5.1－1条。

二、安全性问题

（无）
三、强制性标准  

1、工业建筑重力荷载代表值的活载组合值系数取0.7，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010第5.1.3条。（宜取0.8~1.0）

四、设计深度。

1、设计说明中“建筑场地属抗震有利地段”，与勘察报告结论（不利地段）不符。

2、室内地面标高±0.0，建施采用黄海高程21.000，结施采用假设高程10.000，二者不一致，需重新确认。

3、计算书缺构件梁裂缝、挠度计算成果。 

4、电梯机房层宜按电梯样本提供的集中力输入荷载，复核相应梁的配筋。

5、场地平整宜注明密实度要求及时间要求（先场地平整后压桩）。



	设计人
	王  瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	1

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ16-010-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新艺包装印刷有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ16-010-1

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患 

（无）
五、其他

（无）


	设计人
	陈 宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


