江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-295          
项目名称： 江苏林兴光学有限公司办公楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月22日     
江苏省建设厅制

江苏林兴光学有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公楼

	
	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	2917㎡
	建筑总高度
	16.00m 

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	ZJ2016-098-3

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、光盘模型、节能计算的细节计算，显示外窗是充氩气的，但节能专篇最终没有采用，应重新理顺。

2、办公建筑的五类空气污染物为Ⅱ类民用错误！应改为Ⅰ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

二、强制性条文

1、三层会议室面积约120平方米，按办公建筑规范4.3.2条，人数大于60人，门应外开（建规6.4.11-1条）。

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、本工程缺项目负责人（签字栏缺项目负责人及签名）。

2、玻璃幕墙的TC大样的画法是隐框画法，应明确做法！


	设计人
	马汉柱
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	ZJ2016-098-3

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 基础计算需计入底层填充墙重，计算书未能反映出附加荷重。

四.设计深度
1. 结构总说明二.1条和五.2.3条楼层数描述与图纸不符。

2. 施结-10/10L3、WKL7绕度偏大，对屋面防水不利。

3. 本工程按DGJ32/J-173-2014补绿色设计篇章。

4. 本工程砼构件配筋请按重新计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	潘锁中
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	ZJ2016-098-3

	一、节能方面

1，绿建专篇中， 部分设计依据为居建标准，分区压力和用水点压力未填写。                                   
二、强制性条文

（无） 

3、 强制性标准

1，1#厂房三层，屋面12.7m，办公楼四层，屋面15.7m，消防水箱设于1#厂房，并不在厂区最高点且未高于办公楼管网最高点，不符合《水消规》GB50974-2014  5.2.2条。

2，底层消防埋地管合适位置应设阀门，否则埋地管检修时全部立管关闭；XHL-1和XHL-2，XHL-3和XHL-4在立管检修时会同时关闭，不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，消防系统1.1米处开三通接消火栓，与水施1/5消火栓大样接入方法不一致。



	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	ZJ2016-098-3

	一、节能方面

1、绿色设计电气专篇中的所在城市镇江市，有误。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、楼层楼梯口未设置“安全出口”指示标志，不符合GB50016-2014的10.3.5条相关规定。

四、安全隐患 

（无）
五、其他

1、设计依据补充《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006），并复核本设计是否符合相关条款要求。

2、设计说明中办公室、会议室LPD≤9W/m2，与绿色设计电气专篇不一致。

3、弱电系统应设置适配的SPD。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


