江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-293          
项目名称： 江苏林兴光学有限公司1#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月22日     
江苏省建设厅制

江苏林兴光学有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	7845㎡
	建筑总高度
	13.450m 

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-1

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

1、加工玻璃制品应该由建设单位提供依据，还应明确是“丁几类”？（因为光学产业不全是丁类，如树脂镜片制品。建设方应提供：厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）

五、其他

1、项目概况，建筑工程等级应说明！

2、本建筑没有配电间？请再考虑一下。

3、大于5000平方米的丁类厂房做自然排烟应说明清楚，排烟面积是多少？有效面积是怎么计算的？窗上口玻璃是固定扇，请再核查一下（新建规8.5.2条）。

4、电梯设计深度不够，可以再细一点。甲方既然已经提供了厂家、型号，应设计清楚。

5、不锈钢扶手的强度应保证，水平荷载多少？壁厚多少？

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载。


	设计人
	马汉柱
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 基础计算需计入底层填充墙重，计算书未能反映出附加荷重。

四.设计深度

1. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，采取增设梁水平加腋应在图中标注出具体位置或加以说明，不应让施工人员逐一去核算。

2. YP2雨篷梁未设在框柱箍筋加密区时，应加大柱箍筋加密区。

3. 本工程砼构件配筋请按重新计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	潘锁中
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，未见就地水位显示装置，水箱不仅需设溢流报警，还需设低水位报警，且给排水专业需提供各报警水位标高。《水消规》GB50974-2014  5.2.6.1条。 

3、 强制性标准

1，说明中水箱储水18T，系统图中水箱有效储水高度1.25m,水箱储水不足。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，水施5/6，稳压设备止回阀设置位置有误，稳压泵共用吸水管不妥，止回阀前后均宜设阀门，便于止回阀检修。

2，消防系统1.1米处开三通接消火栓，与水施1/6消火栓大样接入方法不一致。



	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、未计算防雷N值、划分建筑物防雷类别，不符合GB50057-2010的3.0.4条相关规定。

三、强制性标准

1、WYBX电箱有线路引上屋面，未采取防止闪电电涌侵入的措施，设置Ⅱ级试验的电涌保护器，不符合GB50057-2010的4.5.4-3条规定。

四、安全隐患 

（无）
五、其他

1、应说明双电源自动转换装置的类别，是PC级还是CB级。

2、WYBX电箱双电源引自何处不详。AA1、AA2电箱均未设置相关供电电源。

3、楼层楼梯口应设置“安全出口”指示标志。

4、补充屋面消防水箱防直击雷措施。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


林兴光学1-2#厂房等16（勘）156 （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、干湿交替时地下水对砼中钢筋有弱腐蚀性，应有地下水水质试验资料为证。

  2、核实②层土是够可作持力层。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


