江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-294          
项目名称： 江苏林兴光学有限公司2#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月22日     
江苏省建设厅制

江苏林兴光学有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	1988.6㎡
	建筑总高度
	8.340m 

	
	建筑层数
	地上：2层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-2

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、建筑安装了大量的空调搁板，建议适当考虑一些外保温。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

1、加工玻璃制品应该由建设单位提供依据，还应明确是“丁几类”？（因为光学产业不全是丁类，如树脂镜片制品。建设方应提供：厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）

五、其他

1、项目概况，建筑工程等级应说明！

2、不锈钢扶手的强度应保证，水平荷载多少？壁厚多少？

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载。


	设计人
	马汉柱
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）
四.设计深度

（无）


	设计人
	潘锁中
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，底层消防埋地管合适位置应设阀门，否则埋地管检修时全部立管关闭，不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，丁类厂房应提供生产产品及生产工艺。

2，系统图与平面图消防进口压力不一致，请与以明确。

3，消防系统1.1米处开三通接消火栓，与水施2/3消火栓大样接入方法不一致。

4，说明一.6.(6),屋顶流量开关和泵房内出水管压力开关任一个动作便要启动消防栓泵；“管网压力由泵房内稳压设施维持”，本工程屋顶还有一套稳压设施，两套稳压如何工作。 


	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、未计算防雷N值、划分建筑物防雷类别，不符合GB50057-2010的3.0.4条相关规定。

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患 

（无）
五、其他

1、楼层楼梯口应设置“安全出口”指示标志。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


