（电气）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园地下车库二(修改)

	设计编号
	14-AF-028

	一、节能方面

1、核实公共建筑施工图绿色设计专篇（电气）中的总建筑面积。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、核实火灾报警控制器、消防联动控制器的器件总数和预留余量是否符合GB50116-2013的3.1.5条规定。
四、安全隐患

（无） 

五、其他

1、说明第三防火分区的建筑面积。

2、补充地下车库防火分区示意图。

3、宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯，详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。

4、宜按照丹政办发〔2015〕143号文件要求，预留小区电动汽车充电设施用电负荷。


	设计人
	黄河
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	冯明哲
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钱大勋
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


