江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-234       
项目名称：江苏中科四象激光科技有限公司
厂房、员工宿舍及食堂
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2016年07月13日   
江苏省建设厅制

江苏中科四象激光科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂房、员工宿舍及食堂    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年07月13日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

中科四象厂房、员工宿舍等2014002-123（ 勘察 ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度
  1、1#、2#厂房为轻钢结构厂房，其跨度及柱距应交代。
  2、高程引测点位置未交代。


	设计人
	江海峰
	专业负责人
	江海峰
	注册师
	秦云虎


