（给排水）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳建达塑胶工业有限公司
	工程名称
	厂房及附属用房

	设计编号
	16-003

	1、未见最高最低报警水位标高，说明中有关闭泵组项不合要求，水前进水标高11.25＞11.20（水箱顶），空气间隙11.25-11.1+0.05＜0.15，空气间隙不足。

3、泵房图中和压力开关设置，临高压系统应有水泵操作没控制说明。

4、治防水池应提供最高最低报警水位，非最高水位。

5、图纸应给出异经偏心管位置。

三、1 .缺系统参数（流量、压力、火灾延续时间）

      平面图中未反映水泵接合器与系统如何连接，系统管道2是如何接入接出泵房。底层平面部分管道从水池顶过泵房接入接出管穿伸缩缝未有措施，水泵出水管（二路）与环网连接位置须设阀。

2．水箱设置高度不合要求，未有解决静水压的增压措施。

8．流量和压力测压装置无。

10.储水不足。

11．未见水炮系统流量和压力参数。水施9/10，水炮系统未见湿式报警阀，而泵房有报警阀应该设。

14．未见接入方法。

五、6.热水设计不会，仅平面示意，热水接入点较多，集热面积不足，整体式太阳能如何进出水控制不明。

    8.未见水力警铃设置位置。



	设计人
	蒋增珍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


