江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-240          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
滨河·凤凰城20#楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           滨河·凤凰城20#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	滨河·凤凰城20#楼

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	13192.66㎡
	建筑总高度
	11.50m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	浙江华坤建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	滨河·凤凰城20#楼

	设计编号
	H13-C66-20

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、本工程的绿建（节能）方案应先行申报评审通过后，才能作为施工图设计的依据（省绿建设计标准的4.2.3-4.2.5条）。施工图的绿建专篇的所有数据必须与批准的绿建（节能）方案一致。

（三）、其它 

1、绿建专篇显示有太阳能热水系统，但是没有见到相关的设计？
二、强制性条文

1、有部分房间的疏散距离超标，如X-Y轴39-42轴间的商业网点，二楼最远点至一楼的外门距离计算约为33米（建规5.5.17条，有自动喷淋为27.5米）。请再逐个商铺，仔细检查。

2、三层的商业疏散宽度不足，如计算左侧部分的疏散宽度=2400平方米×0.54商店人员密度×0.75m/百人指标=9.72米。而实际疏散的门总宽=1.4×5樘=7.0米。右侧估计也不足（建规5.5.21-1条）。

3、多处配电间（设计图为丙级防火门）的门应采用甲级防火门（建规6.2.7条。

4、未设防火救援窗（建规7.2.4条）。

三、强制性标准

1、卫生间无自然通风、或不能满足通风换气要求时，应采用机械通风（民用建筑通则6.5.1-3条）。


	设计人
	周红峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	史芸俊
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	4

	审核人
	任利民
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	任利民
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	滨河·凤凰城20#楼

	设计编号
	H13-C66-20

	2、单面敞开的商业营业厅进深与净高比大于1：2.5是应做机械排风（非消防、空调），见新商规4.2.3条。

3、建筑幕墙（建施-13的干挂花岗岩内侧）在每层楼板处的缝隙应防火封堵（建规6.2.6条、6.7.9条）。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计说明6.3条、工程做法表的屋面均显示建筑找坡3%（欠妥），屋顶平面图显示建筑找坡2%。
2、设计说明13.2条，防火分区说明不正确，应与平面图所表示的一致！

3、设计说明15.3条，无障碍电梯究竟是哪几台？并应有具体的设计内容。

4、设计说明13.13条，固定表格的文字均显示？？？乱码，所以本图应重新出。

5、消防车道的坡度不宜大于8%，图中穿过式通道约10%（建规7.1.8-5条）。

6、节点大样较粗糙，如建施-10 的卫生间大样中，高低差没有设计，残卫门口小坡没有，地漏没有？楼梯间的扶手做品没有？天井式楼梯井的四周扶手高度应明确是1050mm较好。


	设计人
	周红峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	史芸俊
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	4

	审核人
	任利民
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	任利民
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	滨河·凤凰城20#楼

	设计编号
	H13-C66-20

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、管桩基础设计等级取乙级，不符合江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109－2010第3.1.3条。

2、扭转位移比大于1.4，属特别不规则建筑，应采取特别的加强措施。《建筑抗震设计规范》GB50011－2010第3.4.1条。

3、框柱配筋计算原则宜按双偏压计算，如按单偏压计算则需须按双偏压复核。

4、地梁层宜整体建模，按嵌固端基础顶面及地梁顶面分别计算，作包络设计，按此复核构件。 

三、设计深度

1、设计说明中结构体系为剪力墙，应当为框架结构。

2、需补充角柱定义。

3、承台详图中钢筋符号均为“？” ，需明确。

4、39、40轴交S、Q、N轴上柱布置，基础图与上部结构不一致。



	设计人
	郑立勇  
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	郑立勇
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	边大可
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	边大可
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	滨河·凤凰城20#楼

	设计编号
	H13-C66-20

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1设计说明四-11条与<<建筑设计防火设计规范 >>GB50016-2014 6.3.6条不相符。

2 喷淋系统应按型号留备用喷头。《喷规》GB50084-2001  6.1.9条。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、缺绿建专篇。

2 喷头温级应注明。

3 局部喷头离端墙距离不能满足规范要求（3层x轴与42轴交界处）。《喷规》GB50084-2001  7.1.2条。


	设计人
	黄丹丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王春阳
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	陈国庆
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	滨河·凤凰城20#楼

	设计编号
	H13-C66-20

	一、节能方面

1、核实有无太阳能光热系统，绿色专篇前后表示不一致。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、中型商店建筑营业厅的照明用电应为二级负荷，详见JGJ48-2014的7.3.1-2条规定

2、营业厅疏散通道地面未设置保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志，不符合JGJ48-2014的7.3.11条规定。

3、火灾自动报警系统线路宜在进出建筑物处设置适配的SPD。详见GB50343-2012的4.3.1和5.5.4条相关规定。      

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、未说明商店规模，不符合JGJ48-2014的1.0.4条规定

2、应说明住宅是否在设计范围内。

3、工作场所宜选用T5荧光灯，详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。

4、补充应急照明强点控制原理图。



	设计人
	李发件
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吕 丹
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	何前爱
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


