江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-223          
项目名称：   丹阳市麦溪中学男生宿舍   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市麦溪中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           男生宿舍     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	男生宿舍

	
	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	项目地址
	麦溪

	
	建筑面积
	968.3m2
	建筑总高度
	7.65m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	男生宿舍

	设计编号
	16-015-1

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。（设计说明有太阳能热水系统，绿建专篇有太阳能热水系统，即使有，容量也不够）。

（三）、其它 

1、光盘计算模型的XPS导热系数0.020（计算书、专篇为0.024）错误！其模型、计算书、专篇的修正系数1.20也错误！

2、学生宿舍应按照《居住建筑标准化外窗系统应用规程》做附框系统（苏建函科[2014]558号文）。

3、绿建专篇中的外窗三性指标错误！

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、宿舍半数以上居室应有良好朝向，并应具有住宅居室相同的日照标准（宿舍规范4.1.3条），条文说明：日照标准应按现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180执行（省规划规定：丹阳市大寒日3h），因此走廊在南侧的方案不可行。
2、中小学：楼梯防护栏杆高度不应低于1.10m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN／m（中小学规范8.1.6条）。


	设计人
	左瑞俊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张忠武
	强制性标准
	9
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	男生宿舍

	设计编号
	16-015-1

	3、疏散走廊的宽度2100mm，距2400mm（4倍的单股人流600mm宽的总宽）还差300mm，对疏散不利（中小学规范8.2.2条）。
4、中小学规范8.7.6条：中小学校的楼梯扶手上应加装防止学生溜滑的设施。水平扶手高度不应低于1.10m。

5、学生宿舍的居室内应设储藏空间，每人储藏空间宜为0.30m3～0.45m3，储藏空间的宽度和深度均不宜小于0.60m（中小学规范8.2.30条）。
6、采用自然通风的居室，其通风开口面积不应小于该居室地板面积的1/20（宿舍规范5.1.2条）。北侧两个救援窗不够！

7、每栋宿舍应在首层至少设置1间无障碍居室（宿舍规范4.1.5条）。
8、卫生间外窗距室内楼地面1.70m以下部分应设视线遮挡措施（中小学校设计规范GB 50099-2011的6.2.14条）。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1、无障碍入口的平台1500mm不够，应加大到2000mm以上。

2、学生宿舍每室居住学生不宜超过6人。居室每生占用使用面积不宜小于3.00m2（中小学规范8.2.29条）。
3、宿舍与卫生间的隔墙应做防水处理。

4、采用封闭楼梯间的依据是什么？

5、在7.20m、9.50m处的屋面人员无法达到屋面维修？

6、建8/9图，接点大样多处标注错误！

7、设计工程等级二级应改为三级。


	设计人
	左瑞俊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张忠武
	强制性标准
	9
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	男生宿舍

	设计编号
	16-015-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. 结构第一扭转周期扭转与平动成分不宜大于30%。

2. 多个出屋面楼梯间不应按一个塔模型计算。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	王 平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	男生宿舍

	设计编号
	16-015-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，超100床位的宿舍应以严重危险级配置灭火器，且未图示位置。《灭火器规范》GB50140-2015  1.0.3条。

2，宿舍属消防法规定的人员密集场所，应设卷盘或轻便龙头。《建规》GB50016-2014  8.2.4条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	男生宿舍

	设计编号
	16-015-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、学生宿舍属人员密集场所，应采取必要的抗震设防技术措施。详见JGJ310-2013的13.12条和13.3节相关条款要求。

2、宿舍每居室应设置电源插座及电话、有线电视等弱电系统。详见JGJ36-2005的6.3.4～6.3.7条要求。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计依据补充：GB50099-2011、JGJ310-2013，复核本设计是否符合以上标准相关条款要求。

2、宿舍楼梯间、走道照明用电宜采用节能自熄开关。详见JGJ310-2013的8.5.1-7条规定。

3、学生宿舍居室用电宜设置电能计量装置。详见GB50099-2011的10.3.7-3条规定。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


麦溪中学食堂、宿舍16（勘）032  （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、有基础类型建议，没有地基均匀性评价，不满足GB50021-2001第4.1.11条3款要求。
三、勘察深度

  1、地下水、土腐蚀性评价没有“无腐蚀”等级，不符09版岩土勘察规范。

  2、文字报告交代未测波速，采用计算波速，附表又有实测波速资料，是何情况应说明。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


