江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-224          
项目名称：   丹阳市麦溪中学食堂、图书馆   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市麦溪中学 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           食堂、图书馆     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	食堂、图书馆

	
	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	项目地址
	麦溪

	
	建筑面积
	903.85m2
	建筑总高度
	4.80m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	食堂、图书馆

	设计编号
	16-015-2

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）本食堂应有太阳能热水系统。

（三）、其它 

1、光盘计算模型的XPS导热系数0.020（计算书、专篇为0.024）错误！其模型、计算书、专篇的修正系数1.20也错误！

2、绿建专篇中的外窗三性指标错误！

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、体育器材室的门应为乙级防火门（建规6.2.3条）。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计工程等级二级应改为三级。


	设计人
	左瑞俊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张忠武
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	食堂、图书馆

	设计编号
	16-015-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。（部分屋面梁底钢筋配置量偏小于计算量，如3/C~D）



	设计人
	王 平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	食堂、图书馆

	设计编号
	16-015-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，P-1、P-2水流转角大，应采用四通配件，端头设清扫口，易于清通。

2，厨房宜采用网框地漏。 


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市麦溪中学
	工程名称
	食堂、图书馆

	设计编号
	16-015-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、食堂、图书馆属人员密集场所，应采取必要的抗震设防技术措施。详见JGJ310-2013的13.12条和13.3节相关条款要求。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计依据补充：GB50099-2011、JGJ310-2013，复核本设计是否符合以上标准相关条款要求。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


