（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场3#商业

	设计编号
	2015-79-3

	四、安全隐患

1、一层商铺与二层商铺内的楼梯，应按施工图设计深度，必须到位。构件尺寸应清楚、梁板材料是什么？什么防火涂料？厚度多少？才能确保满足1.0h防火要求。图中“业主自理”应删除，由谁施工是施工阶段的问题，不是设计内容。



	设计人
	钱良宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈智慧
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	商文远
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈智慧
	执业证章号
	
	
	
	


