（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场2#商业

	设计编号
	2015-79-2

	四、安全隐患

1、一层商铺与二层商铺内的楼梯，应按施工图设计深度，必须到位。构件尺寸应清楚、梁板材料是什么？什么防火涂料？厚度多少？才能确保满足1.0h防火要求。图中“业主自理”应删除，由谁施工是施工阶段的问题，不是设计内容。



	设计人
	史福平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈智慧
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	商文远
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈智慧
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场2#商业

	设计编号
	2015-79-2

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题 

1. 从结构概念分析支承托柱转换梁的框柱应加强，参考JGJ3-2010-10.2.10条规定加强。

三、强制性标准  

（无）

四、设计深度

 1. 结施-08a/43：1/F轴上框柱与4/J轴上框柱受力方向不同，不可以编同一个号。

2. 结施-10a/43：9/C轴上框柱纵侧钢筋个数图与标注不一致。

3. 有次梁搁置的边框梁应考虑受扭影响，两侧纵向构造钢筋按抗扭设置。

4. 提供联合承台的计算书。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	孙佳龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	张洪亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	华可琰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	张洪亮
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场2#商业

	设计编号
	2015-79-2

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、未见修改相关原因。

2、排烟口按施工图编制深度要求，应进行定位，三层F轴线上排烟口不应设置在墙体位置上。



	设计人
	倪婧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	顾旭俊
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	顾旭俊
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


