江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-241          
项目名称：丹阳市延陵学校消防水池及泵房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市延陵学校：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           消防水池及泵房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	消防水池及泵房

	
	建设单位
	丹阳市延陵学校
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	287.5㎡
	建筑总高度
	-2.150m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵学校
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	15-1-203-1（改）

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、消防水池的顶板可以不要做保温（还要做刚性保护层），上人活动场所反而不妥。排水坡度应明确。

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、应有项目负责人赵雪林的注册章。

2、消防泵房的门应有挡水槛。

3、上人屋面（顶板）在各种面层做完后应保证安全栏杆的高度有1100mm，图中高度不够了。


	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	眭亮
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	眭亮
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵学校
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	15-1-203-1（改）

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. 边框架梁截面高度偏小，连最小构造高度都不能满足。

2. 水池部分内侧墙和柱底部宜加腋。



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵学校
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	15-1-203-1（改）

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	赵苏丹                                 
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵学校
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	15-1-203-1（改）

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、消防水泵房火灾应急照明最少持续供电时间应≥180min，且不低于正常照明照度。详见JGJ16-2008的13.8.6条规定。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、补充火灾自动报警及联动控制系统设计说明。



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


