江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-054     
项目名称：丹阳市前艾中心幼儿园室内装饰工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年08月25日     
江苏省建设厅制

丹阳市前艾中心幼儿园：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	室内装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市前艾中心幼儿园
	项目地址
	前艾

	
	建筑面积
	5574.41㎡
	建筑总高度
	12.1m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州工业园区艺玛营造设计工程有限公司
	资质等级
	乙级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市前艾中心幼儿园
	工程名称
	室内装饰工程

	设计编号
	SJ2016022
	设计人
	陈亚建

	一、节能方面

1、室内门厅修改为敞开空间，节能应相应修改！Q-R轴14轴处的外门不能取消，属于保温门！

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、一层朝东的两个通道上（安全疏散出口）不应设台阶，应设坡度<1/12的防滑坡道(幼儿园规范3.6.4 条)。（原建筑设计已经修改了），新增加的S轴的踏步也应修改。

2、修改后的幼儿园卫生间分男女厕是好的，但是不应取消淋浴(幼儿园规范3.2.5 条)。

3、厨房北侧的防火门打开后堵塞疏散通道！

4、多处新增加的隔墙（如二层会议、园长室）为75系列12厚纸面石膏板（内填隔音棉），作为疏散走道两侧的隔墙达不到1.0h的耐火极限要求（建规5.1.2条）。

四、安全隐患

1、多处空间变化、室内变为室外空间，原节能设计必须修改，原建筑设计大量的卫生间、厨房、开水间、办公室等已修改，原建筑、水、电，也应修改设计！

2、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1、设计出图章有效期2016.7.4，已经作废！



	设计人
	陈亚建
	项目负责人
	
	注册师
	


（装饰）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市前艾中心幼儿园
	工程名称
	室内装饰工程

	设计编号
	SJ2016022
	设计人
	陈亚建

	2、本次设计审查仅限于室内装修设计，不涉及消防（应由专业的消防部门审查）、节能和结构等内容。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。《中华人民共和国注册建筑师条例》  第二十七条（及设施细则的第三十二条）：任何单位和个人修改注册建筑师的设计图纸应征得该注册建筑师同意。
3、消防设计需消防部门批准，方可施工。

4、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

5、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

6、建议增加设计说明：所有的吊顶工程均应符合《室内吊顶工程技术规程》CECS255：2009。



	设计人
	陈亚建
	项目负责人
	
	注册师
	


（排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市前艾中心幼儿园
	工程名称
	室内装饰工程

	设计编号
	SJ2016022
	设计人
	刘亦良

	一、节能方面

（无）                                  
二、强制性条文

（无） 

3、 强制性标准

（无） 

四、安全隐患

（无） 

五、其他
（无） 



	设计人
	刘亦良
	项目负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市前艾中心幼儿园
	工程名称
	室内装饰工程

	设计编号
	SJ2016022
	设计人
	金灵芝

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、厨房使用天然气或液化石油气，未设置可燃气体报警装置，不符合GB50016-2014的8.4.3规定。
三、强制性标准

1、二、三层楼梯出口未设置“安全出口”指示标志，不符合GB50016-2014的10.3.5条相关规定。
2、电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

四、安全隐患 

（无）
五、其他

（无）


	设计人
	金灵芝
	项目负责人
	
	注册师
	


