江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-305          
项目名称：丹阳市佛教协会丹阳市佛教海会寺佛协
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月09日     
江苏省建设厅制

丹阳市佛教协会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市佛教海会寺佛协     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市佛教海会寺佛协

	
	建设单位
	丹阳市佛教协会
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	1170.41㎡
	建筑总高度
	正脊12.54m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏铭城建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佛教协会
	工程名称
	丹阳市佛教海会寺佛协

	设计编号
	MZJ2009013-8

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、分户楼板采用水泥基复合保温砂浆面层，其强度不应低于M15（省住宅质量通病2014版-8.1.1）。

（三）、其它

1、局部外墙及外挑楼板等外围护结构不应采用节能保温砂浆，而应采用板材，这在我省已执行多年。

2、图中所说明的平屋面应该是坡顶下的闷顶，应明确是7.80m标高处的平顶，以免施工错误！另外，该处没有防水层，不是倒置式屋面，不需要增加保温层厚度，94mm应改回到计算的75mm，即可。

3、建议：建议分户楼板的45厚复合保温砂浆上口20mm采用1：3水泥砂浆，增加强度，并复算节能的影响程度。

4、建议：节能专篇中的通向室外的户门k=1.20，实际上不存在，可以删除，但建筑物的出入口的大门，应明确是按照节能计算的外窗标准k=2.40实施！

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、建施-06：档案室与客房的使用功能不同，且其所放可燃物较多，另有 eq \o\ac(○,4)轴上的窗户靠近客房部分的安全出口，故档案室 eq \o\ac(○,4)轴上的普通窗户达不到防火分隔的要求（防火规范-1.0.4）。

2.古建中有哪些材料是木材，防火的耐火极限（以及采用什么防火措施）请说明清楚（建规5.1.2条）！

四、安全隐患

（无）

五、其他
1、建施-05：总平面图中应表示道路系统、停车场（包括无障碍车位）等设施。

2、建议：山墙上闷顶圆排风口应在山墙的中轴线上，如有柱可以做两个半圆。


	设计人
	颜煜韬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	颜斌
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	颜斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	颜斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佛教协会
	工程名称
	丹阳市佛教海会寺佛协

	设计编号
	MZJ2009013-8

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、设计说明第四.3条，设计屋面板、檩条、钢砼挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时，施工或检修集中荷载小于1.0KN，楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆顶部的水平荷载小于1.0KN/m，不符合建筑结构荷载规范GB50009－2012第5.5.1－1条。

四、设计深度。

1、楼梯梯柱断面200x300宜适当加大。

2、标高－0.050以下部分框柱断面尺寸与计算书不符，请核查。



	设计人
	杨  婧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	魏之华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	魏之华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	魏之华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佛教协会
	工程名称
	丹阳市佛教海会寺佛协

	设计编号
	MZJ2009013-8

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1 说明上标注一下体积，体积大于5000立方米应该设置消火栓系统。<<建筑设计防火设计规范 >>GB50016-2014 8.2.1-3条



	设计人
	俞晨翔
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	姜 沛
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	姜 沛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佛教协会
	工程名称
	丹阳市佛教海会寺佛协

	设计编号
	MZJ2009013-8

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、设计说明2.2中引用废止规范条款GB50054-95/5.6.32条，应更新替换。

2、AE1（2）电箱系统图，单相电源采用4P总开关有误。


	设计人
	曹 健
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜卫刚
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜卫刚
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


