江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-196          
项目名称：丹阳市安居工程建设投资有限公司
练湖幼儿园及练湖社区用房Ⅱ区
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年06月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市安居工程建设投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           练湖幼儿园及练湖社区用房Ⅱ区     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年06月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	练湖幼儿园及练湖社区用房Ⅱ区

	
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	2691㎡
	建筑总高度
	22.95m

	
	建筑层数
	地上：6层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二（三）级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公
	工程名称
	练湖幼儿园及练湖社区用房Ⅱ区

	设计编号
	16-061

	一、节能方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、本工程的绿建（节能）方案应先行申报评审通过后，才能作为施工图设计的依据（省绿建设计标准的4.2.3-4.2.5条）。施工图的绿建专篇的所有数据必须与批准的绿建（节能）方案一致。

2、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。由于太阳能热水系统比例不足，贡献率太低，应以太阳能光伏系统作为有效的可再生能源（参见省绿建设计标准8.2.2条的条文解释）。

3、主要功能是办公，其五类空气污染物为Ⅱ类民用错误！应改为Ⅰ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它 

1、外保温采用膨胀玻化微珠保温板，应提供相应的“江苏省应用技术规程”，作为施工的依据。

2、主要房间的隔声性能表空白？

二、强制性条文

（无）


	设计人
	谢斐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公
	工程名称
	练湖幼儿园及练湖社区用房Ⅱ区

	设计编号
	16-061

	三、强制性标准

1、两层商店应设置卫生间（商店规范4.2.13条），小型商店应有无障碍厕位（商店规范4.2.14条）。

2、供公众使用的主要楼梯应为无障碍楼梯（残规8.8.2-4条）。

3、六层大大会议室玻璃隔断耐火极限不合格（建规5.1.2条）。不可以由装潢单位二次装修，必须一次施工到位！

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、总图应提供主要的技术指标（规划、停车、绿化、消防等）。

2、北侧有消防车道吗？如果没有，北侧的部分消防救援窗就没有意义了。

3、小型商店宜有职工专用厕所（商店规范4.4.3条）。

4、建筑高度计算应到屋面的面层顶！

5、明明是楼梯直通屋面，怎么屋面又做成了不上人屋面？

6、建筑顶部三层7-8轴处的外窗是玻璃幕墙吗？大样也没有，设计深度不够！


	设计人
	谢斐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公
	工程名称
	练湖幼儿园及练湖社区用房Ⅱ区

	设计编号
	16-061

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、软土场地、重点设防类建筑宜先试桩。
四、设计深度
1、宜加强非结构构件的抗震性能设计及其与主体结构的可靠连接。

2、宜适当加大抗震缝间距。
3、核查屋面水箱荷载是否在结构模型中输入。

4、楼梯模板图与梯板大样图中梯段构造做法不一致。


	设计人
	李  舒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公
	工程名称
	练湖幼儿园及练湖社区用房Ⅱ区

	设计编号
	16-061

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

1，底层商铺不属于商业服务网点，不可单栓保护。《水消规》GB50974-2014  7.4.6条。

2，底层埋地消防环网在XL-5和XL-4之间管段上应设阀门，否则检修时相邻立管同时关闭。《水消规》GB50974-2014  8.1.6条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，XL-5或XL-4立管顶部宜设排气阀。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公
	工程名称
	练湖幼儿园及练湖社区用房Ⅱ区

	设计编号
	16-061

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患
（无）
五、其他

1、设有防电气火灾剩余电流动作报警装置时，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还宜将报警声光信号送至有人值守的值班室。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


