江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-308          
项目名称：江苏乐能电池股份有限公司车间一
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月12日     
江苏省建设厅制

江苏乐能电池股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           车间一     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	车间一

	
	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	39185.12㎡
	建筑总高度
	13.55m

	
	建筑层数
	地上：2层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	钢结构、框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏中森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	车间一

	设计编号
	2016-19

	一、建筑（节能）方面

（无）
二、强制性条文
1、在建12图的6#大样，玻璃幕墙内侧的防火挡墙高度不够（无自喷、建规6.2.5条）。

2、消防救援窗应每层（主体厂房一层、东厂房的二层）设置（新建7.2.4条）。

三、强制性标准

1、应在玻璃幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。

2、厂房内的疏散楼梯、外门的净宽度应计算确定（新建3.7.5条）。

3、新建建筑严禁采用（图中画法）全隐框玻璃幕墙（苏建函科〔2015〕297号）。

四、安全隐患

1、建设方应提供：厂房火灾类别情况说明、由于电池产品不一定全都是丁类，特别应提供使用承诺书，并提供“安评报告”资料。

五、其他
1、消防救援窗的设计标志不是黑三角型（新建7.2.5条）。

2、电梯机房吊钩设计未交代，大样深度不足！

3、建筑节点的构造大样缺口太多，许多主要的大样还是要有的，方便施工！

4、圆弧楼梯踏步宽376-515mm，走了不舒服，踏步中间平台下方有混凝土支撑柱吗？

5、总平面图1：500明显错误！约1：2000，比例太小，许多内容显示不清。

6、暗卫生间、更衣间、配电间等，机械排气通风内容，建筑图应有反映或说明。

情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	沈钟明
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	商文远
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	商文远
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	商文远
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	车间一

	设计编号
	2016-19

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 柱底及柱顶预埋锚栓大样图中锚栓直锚长度需≥25d。

2. H、L、S、P轴中间的柱间支撑均无下柱支撑，水平力无法传递基础。

3. 托柱次梁的宽度应满足JGJ149-2006-A.0.7条要求，高度不应小于柱筋直径的20倍。

4. 计算书：

   1）2、3轴屋面钢梁应按连续梁计，不应按排架计算，模型假定不成立。

   2）檩条计算书上型号为XZ型与图纸Z型是如何关系，构造是如何保证檩条在风吸力作用下下翼缘侧向稳定的。

3）钢结构部分仅提供图像资料，未提供总信息文字计算书。

四.设计深度
1. 消防水池砼墙角部以及搁梁处宜增设边缘构件和暗柱，地下室底板计算应考虑地下室外墙底部弯矩的影响，请复核。

2. 结施-17/43：中柱与山墙墙梁连接大样图不满足力的传递安全要求。

3. 抗风柱置于山墙边钢梁下面，会对梁施加平面外弯矩，验算边钢梁强度和稳定。

4. 结施-20/43：L轴线上的构件断面及配筋字迹均不清楚，无法作为文件指导施工。

5. 1/15~1/16交A轴二层钢雨棚预埋螺栓应设计计算，螺栓并与砼构件同时预埋施工。

6. 14~1/17交A~B轴框柱为穿层柱，纵筋不应在楼层处搭接，且箍筋加密区需加注。

7. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	汪初恒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	盛文兰
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	盛文兰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	盛文兰
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	车间一

	设计编号
	2016-19

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，消防水池设有两格，每格水池应设独立的水泵吸水管，所有消防泵吸水管取自同一格水池，且稳压泵共用吸水管,不合要求。《水消规》GB50974-2014  4.3.6条。

2，消防水箱设置高度不足，不符合《水消规》GB50974-2014  5.2.2条。

3，每台消防水泵出水管均应设试水管，备用泵流量测试时不应影响另一台泵准工作状态。《水消规》GB50974-2014  5.1.11.4条。

4，未设试验消火栓。不符合《水消规》GB50974-2014  7.4.9条。

5，XH-25，XH-26 未接入临高压室内消防系统，不合要求。

四、安全隐患

1，水施4/13，热水及冷水箱所处位置4.00米标高位于室内，应解决水箱溢水排水问题，室内预留燃气辅助热源，存在使用风险，冷热水箱无系统大样及水温控制措施。  

五、其他
1,水施11/13.泵房平面注释与泵房说明中消防水容积不一致，请核对。

2，消防水池880T,若包含生产用水，应提供可靠的消防用水保证措施。

3，消防横吊管有较多的倒U形起伏，应有排集气措施。

4，消防水池和消防水箱给排水专业应提供最高和最低报警水位标高。



	设计人
	高春良
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	徐桂芳
	强制性标准
	5
	
	
	

	审核人
	徐桂芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	车间一

	设计编号
	2016-19

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、应确定金属屋面板间的连接方式，详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。

2、电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

3、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB5055-2011的3.3.7条规定。

4、照明场所应设置电能计量装置 ，详见GB50034-2013的6.2.2条规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、补充地下消防泵房消防联动控制说明。
2、不应利用常州地区的平均雷暴日，计算丹阳的防雷N值。应重新计算N值。

3、工作场所宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯。参见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。

4、厂区总变配电房缺MEB、男女淋浴间缺LEB。


	设计人
	许 璐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	苏应娴
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	苏应娴
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


乐能电池车间一等2016011（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、场地覆盖层厚度35.0~45.0m，缺乏依据，请予核实，提供依据。有资料认为覆盖层厚度为55m，则场地类别不应是Ⅱ类，设计特征周期不应是0.353。

  2、②-2层土5ak定为80Kpa，其波速设置为145m/s不妥，5ak为80Kpa不应是软弱土，抗震地段定为不利段就欠妥，请重新核实。


	设计人
	韩菲
	专业负责人
	李家裕
	注册师
	


