江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-313          
项目名称：丹阳市经济开发区物流项目2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市经济开发区物流项目：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	丹阳市经济开发区物流项目
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1477㎡（图纸1333错误）
	建筑总高度
	8.95m 

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市经济开发区物流项目
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-046-2

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、设计说明中建议增加屋面保温层，改善室内环境。

二、强制性条文

1、救援窗不符合要求，北侧有雨棚阻挡，南侧（且无消防车道）有树木阻挡（建规7.1.8-3条）。

三、强制性标准

1、建筑面积计算错误！ 有顶盖无围护结构的货棚应按其顶盖水平投影面积的1/2计算建筑面积（建筑工程建筑面积计算规范3.0.22条、3.0.27条）。建筑面积1333㎡应改为1477㎡。另外，与规划要求也不符？

2、悬挑9米深的货棚设计深度不够。需要专业公司进行深化设计的部分，对分包单位明确设计要求，确定技术接口的深度（建筑工程设计文件编制深度规定4.3.3-13条）。其受力全部在本建筑结构上，应设计完毕一并报审。

四、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丙2类”，图中提供生产产品名称没有说明，具体是什么物品？（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。



	设计人
	钱磊
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张金星
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	张金星
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张金星
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市经济开发区物流项目
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-046-2

	2、通常物流项目是仓储（不是生产工业产品），应按“仓库”设计，如果按照厂房设计，需谨慎！按照厂房设计是依据的什么标准？

3、请增加设计说明：人员或可燃物较多的丙类厂房应设置排烟设施（新建规8.5.2-1条，强制性条文）。

五、其他

1、项目概况，应说明建筑工程等级是多少？

2、设计说明，屋面的找坡1%应改为2%。`

3、这么大的厂房就没有一台货梯？ 

4、总平面图，缺建筑定位坐标值？

5、丹阳市经济开发区物流项目不像是建设单位的名称。

6、天井式楼梯的栏杆应明确是多少高度？

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网[image: image1.png]


www.dysstzx.com下载 


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张金星
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	张金星
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张金星
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市经济开发区物流项目
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-046-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. 单跨框架外设与跨内等长的雨篷对结构安全不利。

2. 钢雨篷拉杆与钢梁角度偏小，拉杆与框柱连接的节点应同时设计并与柱同时浇筑预埋施工。主体建模应需真实反映结构的工作状况。



	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市经济开发区物流项目
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-046-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1，物流厂房应注明功能，以分拣、加工作业为主是可按厂房消防设计，分拣与储存区不明的应以仓库考虑，核查消防水量。

2，临高压消防系统，单体建筑应说明消防水池、消防泵等设置情况，并对消防系统的操作与控制作出说明。

3，缺雨水管材及连接。


	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市经济开发区物流项目
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-046-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、未明确作接闪器金属屋面板间的连接方式，详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、概况说明建筑面积、建筑物高度表达不一致，部分说明与项目不符。
2、分不清楼梯间的防火门电动开门器是设置在楼梯内还是设置在楼梯外。
3、缺钢结构棚照明设计。

4、基础接地平面，缺钢结构棚的防雷引下线。

5、补充应急照明强点控制原理图。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李银梅
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱仁和
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


