江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-176          
项目名称：丹阳天怡房屋建设有限责任公司凤凰新城地下车库P8-4
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年06月08日     
江苏省建设厅制

丹阳天怡房屋建设有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤凰新城地下车库P8-4    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年06月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤凰新城地下车库P8-4

	
	建设单位
	丹阳天怡房屋建设有限责任公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	5744㎡
	建筑总高度
	-5.20m

	
	建筑层数
	地下：一层  
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳天怡房屋建设有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城地下车库P8-4

	设计编号
	15-01-008

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
1、汽车坡道4-4大样图应注明各段的坡度。车库的出入口和坡道处应设闭合挡水槛，外段设防水反坡（车库规范4.4.1条）。并检查一下，机动车库基地出入口应设置减速安全设施（车库规范3.1.7条）。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、覆土图深度1100mm是否可以增加到1200mm（据说丹阳园林部门认可的绿地深度要求），请再核查一下。

2、建06/06的A-A剖面图显示，出地面的玻璃围墙应考虑1050mm高的安全防护。

3、基本所有的大梁距顶棚都大于500mm，因此均可形成防烟分区，图中标注的两个防烟分区没有什么意义，请再核查一下通风专业。

4、与住宅之间的连接通道有具体的大样图吗？

5、设计说明4.3条，本次设计的防火分区为5、6错误，应为7、8。

6、索引的部分图集已经作废，如苏J02-2003（地下工程防水做法）。

7、签字、盖章看不清，请再明确一下。


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳天怡房屋建设有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城地下车库P8-4

	设计编号
	15-01-008

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 顶板B轴上梁配筋超筋，请全面核查。

2. 计算书：

        1）图中有大于15°斜交抗侧构件，须按实际角度输入复核柱筋。

四.设计深度
1. 抗拔桩按批准的图集选用。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹云
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	华丹云
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹云
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳天怡房屋建设有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城地下车库P8-4

	设计编号
	15-01-008

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	聂清
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王辉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳天怡房屋建设有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城地下车库P8-4

	设计编号
	15-01-008

	一、节能方面

1、按照参考样式要求，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

1、火灾自动报警系统图，线路线缆标注不全。不符合GB50016-2013的11.2.2条要求。

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、电施-5/10，右下方图缺文字标注。

2、电施-9/10，7～8轴/E～D轴的排风机房缺消防专用电话。


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳天怡房屋建设有限责任公司
	工程名称
	凤凰新城地下车库P8-4

	设计编号
	15-01-008

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

无



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张炳华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


