（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-1

	二、1条，高、低水位信号需远转至消控中心，且给排水专业需提供高低报警水位标高。

三、1条，水箱贮水不足。

五、1条，稳压泵前应设止回阀。


	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


