（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市云阳镇横塘社区卫生服务中心
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	14-007

	二、1条，最高和最低报警水位信号需运转至消控中心报警。给排水专业需提供最高和最低报警水位标高。

五、2条，水池最低水位应满足防旋流高度。

五、3条，消防水池的自启和操作控制参考《水消规》12张进行说明。


	设计人
	顾小平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	祝旭峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


