江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-299          
项目名称：江苏鱼跃医用器材有限公司3#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年08月31日     
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医用器材有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年08月31日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房

	
	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	25145.5㎡
	建筑总高度
	13.80m

	
	建筑层数
	地上：2层 
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	16-078-3

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、洁净厂房围护结构的材料选型应符合保温、隔热要求（洁净厂房设计规范5.1.2条）。
（三）、其它 

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、建14/14图的墙身A大样：建筑幕墙（金属板幕墙）与每层楼板处的缝隙应采用防火封堵材料封堵（见建规6.7.9条及图集13J811-1改P6-32页）。

四、安全隐患

1、建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的，应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。

2、半透明U型玻璃墙、镂空花格砖墙，应该提供具体的构造设计，应保证安全！

3、汽车坡道问题：必须说明什么样的车辆（设计荷载？限制吨位？使用车型？），从图纸车道坡度来看，13.7%只能用于微型、小型车，从图纸车道宽度来看，10米可用于各种大型车（车库设计规范4.2.10条）。

五、其他
1、设计说明应增加：电梯门防火要求1.0h。

2、设计说明应增加：本工程设计的建筑等级。

3、单坡跨度10米，建筑找坡较差，屋面找坡重量很大（见屋面规范4.3.1条：一般工业厂房和公共建筑只要对顶棚水平度要求不高或建筑功能允许，应首先选择结构找坡）。

4、建14/14图的墙身C大样：飘窗大安全栏杆应外贴飘窗安装（2015年省质量大检查文）。

5、本项目是一级耐火等级，防火设计说明应显示各种构件的耐火时间（建规3.2.1条）。


	设计人
	沃烘群
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	16-078-3

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、地梁层整体建模，宜按嵌固端基础顶面及地梁顶面分别计算，作包络设计，按此复核构件。

2、梁宽为350的框架梁采用2肢箍，箍筋肢距大于250，不符合抗震规范GB50011-2010第6.3.4－3条。

3、部分框架梁的纵筋、加密区及非加密区箍筋配置量小于计算值，不符合建筑抗震设计规范GB50011-2010第5.4.2条规定。请全面核查。

4、部分楼板支座钢筋配置量小于计算值，请核查。

四、设计深度

1、场地填土宜注明相对基础施工的时间顺序。

2、部分独立基础底面尺寸及配筋与计算书不一致，请核对。



	设计人
	陈柏春
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭  亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	16-078-3

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，说明一.3.5.4)条，喷淋泵设置一小时后停泵功能，不符合《水消规》GB50974-2014  11.0.2条。

3、 强制性标准

1，卫生间前过道应增设喷头保护。

四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	16-078-3

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、照明场所应设置电能计量装置 ，详见GB50034-2013的6.2.2条规定。

四、安全隐患

（无） 

五、其他

1、补充厂房缺供电电源说明。

2、补充应急照明强启控制原理图。

3、防火分区一和防火分区二之间设置的卷帘门应为防火卷帘，应按照消防设施要求供电、配线，并设置火灾自动报警系统。

4、一层的1轴/C～D轴、Q～R轴，9轴/C～D轴、Q～R轴的出口门厅应设置“安全出口”及消防疏散指示标志。

5、防火卷帘的两侧应设置控制按钮。
6、消防控制室设在何处不详。（设计说明为一层）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	16-078-3

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、设计依据应按《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015。

2、应对生产工艺进行描述，是否产生废气、粉尘等。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


