江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-302          
项目名称：丹阳市市场服务中心访仙小商品市场
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市市场服务中心：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           访仙小商品市场     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	访仙小商品市场

	
	建设单位
	丹阳市市场服务中心
	项目地址
	访仙

	
	建筑面积
	1896.04㎡
	建筑总高度
	15.30m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市市场服务中心
	工程名称
	访仙小商品市场

	设计编号
	16-129

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。

（三）、其它 

1、节能计算书、光盘未见？

2、绿建专篇5.1）外保温材料的标准应点明是：江苏省的什么规程？

二、强制性条文

1、二层的安全出口扣除门框后的净宽度是3.60米，不符合3.73米的计算宽度（建规5.5.21-1条）。

三、强制性标准

1、营业厅的净高不足（商店规范4.2.3条）。

四、安全隐患

（无）
五、其他
1、建11/16，1#节点大样，800mm高的防火封堵应上下均堵。

2、空调的外机搁班板方向差，排风太差了。空间太小，安装也很困难。

3、无障碍楼梯应画出主要内容。


	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市市场服务中心
	工程名称
	访仙小商品市场

	设计编号
	16-129

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、梯段板TB3配筋可能不足。

四、设计深度。
1、灌注桩小应变检测要求有不一致表述，需重新明确要求。
2、梯柱TZ1断面需适当加大。

3、缺绿色建筑设计专篇（结构）。 


	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市市场服务中心
	工程名称
	访仙小商品市场

	设计编号
	16-129

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市市场服务中心
	工程名称
	访仙小商品市场

	设计编号
	16-129

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、如为步行街商铺，应设置火灾自动报警系统、消防应急广播系统、铺内外应急照明等。详见GB50016-2014的5.3.6-8、9条规定。
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


访仙小商品市场16（勘）158 （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、拟建物无坐标应有平面位置相关尺寸的标注。

  2、场地环境类型未交代。在地下水未有污染情况时，在干湿条件下地下水对砼中钢筋未必为弱腐蚀，报告定为弱腐蚀应该有地下水水质试验资料。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


